## 检验批
柱基、基坑、基槽、管沟、地（路）面基础层填方工程检验批质量验收记录
[12 empty] | 01060401 |  | 001
单位（子单位） 工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 地基与基础/ 土石方 |  |  | 分项工程名称 | 土石方回填
施工单位 |  |  | {{施工单位}} |  |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 检验批容量 | 113.68㎡
分包单位 |  |  | {{分包单位}} |  |  | 分包单位项目 负责人 |  | {{分包单位项目负责人}} |  |  | 检验批部位 | 开关柜/箱式变压器基础土方回填
施工依据 |  |  | 《建筑地基基础工程施工规范》 GB 51004-2015 |  |  |  |  | 验收依据 |  |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收 标准》GB 50202-2018
主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 检查记录 |  |  | 检查结果
| 1 | 标高（mm） |  |  | 0 -50 |  | 10 | / | 10 | 抽查10处，合格10处 |  |  | √
| 2 | 分层压实系数 |  |  | 不小于设计值 |  |  | / |  | 试验合格 |  |  | √
一般项目 | 1 | 回填土料 |  |  | 设计要求 |  |  | / |  | 试验合格 |  |  | √
| 2 | 分层厚度 |  |  | 设计值 |  | 8 | / | 8 | 抽查8处，合格8处 |  |  | 100%
| 3 | 含水量 |  |  | 最优含水量±2% |  |  | / |  | 试验合格 |  |  | √
| 4 | 表面平整度（mm） |  |  | ±20 |  | 10 | / | 10 | 抽查10处，合格9处 |  |  | 90%
| 5 | 有机质含量 |  |  | ≤5% |  |  | / |  | 试验合格 |  |  | √
| 6 | 辗迹重叠长度（mm） |  |  | 500～1000 |  | 8 | / | 8 | 抽查8处，合格8处 |  |  | 100%
施工单位 检查结果 |  |  |  | 经自检合格，符合设计及规范要求
专业工长：
项目专业质量检查员：
年 月 日
监理单位 验收结论
专业监理工程师：
年 月 日