## 第1页
| 屋外接地装置安装 | [5 empty] | 分项工程质量验收表
| 工程编号： |  | {{工程编号}} | [7 empty] | 表号：DL/T 5161.6 |  |  | 表1.0.2
| 单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 接地装置安装 |  |  |  | 检验批数 | /
| 总承包单位 |  |  | {{施工单位}} |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  |  | 项目技术负责人 | {{总承包单位项目技术负责人}}
| 施工单位 |  |  | {{施工单位}} |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  |  | 项目技术负责人 | {{施工单位项目技术负责人}}
| 分包单位 |  |  | {{分包单位}} |  | 分包项目负责人 |  | {{分包单位项目负责人}} |  |  |  | 分包内容
| 安装位置 |  | #1光伏升压变柜外
| 工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  |  |  | 质量验收结果 |  |  |  | 单项 结论
| 原材料检查 | 接地材料材质、规格 |  |  | 主控 | 符合设计文件要求，有合格证明文件 |  |  |  | 符合设计文件要求，有合格证明文件 |  |  |  | 合格
|  | 降阻材料材质、规格 |  |  |  | 符合设计文件要求，有合格证明文件 |  |  |  | 符合设计文件要求，有合格证明文件 |  |  |  | 合格
| 垂直接地极敷设 | 接地极顶面埋设深度 |  |  | 主控 | 符合设计文件要求，设计无要求时应不小于0.8m |  |  |  | 符合设计文件要求，设计无要求时应不小于0.8m |  |  |  | 合格
|  | 接地极间距离 |  |  |  | 不小于2倍接地极长度 |  |  |  | 不小于2倍接地极长度 |  |  |  | 合格
| 水平接地极敷设 | 接地极顶面埋设深度 （包括通过道路时的埋深） |  |  | 主控 | 符合设计文件要求，设计无要求时应不小于0.8m |  |  |  | 符合设计文件要求，设计无要求时应不小于0.8m |  |  |  | 合格
|  | 水平接地极的间距 |  |  |  | 符合设计文件要求，设计无要求时应不小于5m |  |  |  | 符合设计文件要求，设计无要求时应不小于5m |  |  |  | 合格
|  | 接地极与建筑物的距离 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  | 合格
|  | 均压带敷设间距 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  | 合格
|  | 接地网的外缘 |  |  |  | 各角应成圆弧形且闭合，圆弧的半径不小于1/2临近均压带间距 |  |  |  | 各角应成圆弧形且闭合，圆弧的半径不小于1/2临近均压带间距 |  |  |  | 合格
|  | 接地线保护措施 |  |  |  | 通过道路、铁路、管道等交叉处及可能使接地线遭机械损伤处用角钢覆盖或穿钢管；穿过已有建(构)筑物处有钢管或其他坚固的保护套 |  |  |  | 通过道路、铁路、管道等交叉处及可能使接地线遭机械损伤处用角钢覆盖或穿钢管；穿过已有建(构)筑物处有钢管或其他坚固的保护套 |  |  |  | 合格
|  | 断接卡的位置、数量及保护措施 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  |  | 合格
|  | 引向建筑物入口处的接地点标识 |  |  |  | 白底黑色的“ |  |  | ” | 白底黑色的“
[6 empty] | 标识位于接地点正上方，便于识别 |  |  |  | 标识位于接地点正上方，便于识别 |  |  |  | 合格
| 接地装置连接 | 焊接搭接长度 | 扁钢与扁钢(槽钢) |  | 主控 | 不小于2倍宽度，且焊接面不小于3面 |  |  |  | 不小于2倍宽度，且焊接面不小于3面 |  |  |  | 合格
|  |  | 圆钢与圆钢或圆钢与扁钢 (槽钢) |  | 主控 | 双面焊接时不小于6倍圆钢直径单面焊接时不小于12倍圆钢直径 |  |  |  | / |  |  |  | /
|  |  | 扁钢与钢管(角钢) |  | 主控 | 直接焊接，或在接触部位两侧焊接，并焊接加固卡子 |  |  |  | / |  |  |  | /
#1光伏升压变柜外

## 第2页
[8 empty] | 表号：DL/T 5161.6 |  |  | 续表1.0.2
| 单位（子单位）工程名称 |  | 并网点光伏发电系统 |  | 分部（子分部） 工程名称 | 接地装置安装 |  |  | 检验批数 |  | /
| 总承包单位 |  | {{施工单位}} |  | 项目负责人 | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术负责人 |  | {{总承包单位项目技术负责人}}
| 施工单位 |  | {{施工单位}} |  | 项目负责人 | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术负责人 |  | {{施工单位项目技术负责人}}
| 分包单位 |  | {{分包单位}} |  | 分包项目负责人 | {{分包单位项目负责人}} |  |  | 分包内容
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收结果 |  |  |  |  | 单项 结论
| 接地装置连接 | 焊接部位检查 |  |  | 焊缝外观质量符合要求，无焊渣、表面防腐合格；放热焊接头无气孔 |  | 焊缝外观质量符合要求，无焊渣、表面防腐合格；放热焊接头无气孔 |  |  |  |  | 合格
|  | 螺栓连接部位的检查 |  |  | 连接规范、防松可靠 |  | 连接规范、防松可靠 |  |  |  |  | 合格
|  | 压接端子连接部位的检查 |  |  | 紧密、电气连接可靠 |  | 紧密、电气连接可靠 |  |  |  |  | 合格
|  | 与其他连接装置间连接点数 |  |  | 符合设计文件要求，且不小于2点 |  | 符合设计文件要求，且不小于2点 |  |  |  |  | 合格
| 降阻和防腐施工 | 降阻施工 |  |  | 符合设计或产品技术文件要求 |  | 符合设计或产品技术文件要求 |  |  |  |  | 合格
|  | 接地极的防腐 |  |  | 材料和质量符合设计文件要求 |  | 材料和质量符合设计文件要求 |  |  |  |  | 合格
| 回填土 | 回填土质量 |  |  | 符合设计文件要求，无腐蚀性，无石块、建筑垃圾 |  | 符合设计文件要求，无腐蚀性，无石块、建筑垃圾 |  |  |  |  | 合格
|  | 分层夯实 |  |  | 符合设计文件要求 |  | 符合设计文件要求 |  |  |  |  | 合格
验收结论：
验收单位签字
| 施工单位 | [8 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [8 empty] | 年 月 日
#1光伏升压变柜外