## 第1页
表5.17.2-6 水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录
工程编号： |  |  | {{工程编号}}
单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 地基与基础工程(主厂房基础工程)
分项工程名称 |  |  |  | 垫层 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  | 一次、二次预制舱、箱变基础
总承包单位 |  |  |  | {{施工单位}} | [8 empty] | 项目负责人 |  |  |  |  | {{施工单位项目负责人}}
施工单位 |  |  |  | {{施工单位}} | [8 empty] | 项目负责人 |  |  |  |  | {{施工单位项目负责人}}
分包单位 |  |  |  | {{分包单位}} | [8 empty] | 分包项目负责人 |  |  |  |  | {{分包单位项目负责人}}
施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 电力建设施工质量验收规程 DL/T 5210.1-2021 | [8 empty] | 专业工长 （施工员） |  |  |  |  | {{施工单位项目技术负责人}}
类别 | 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 |  | 单位 |  | 施工单位自检记录 | [9 empty] | 检查结果
主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  | 垫层采用的粗骨料，其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3，含泥量不应大于3%；砂为中粗砂，其含泥量不应大于3%。陶粒中粒径小于5mm的颗粒含量应小于10%；粉煤灰陶粒中大于15mm的颗粒含量不应大于5%；陶粒中不得混夹杂物或黏土块。陶粒宜选用粉煤灰陶粒、页岩陶粒等 |  |  |  | 材料质量符合设计要求 | [9 empty] | 检查质量证明文件合格
| 2 | 混凝土强度及试件留置 |  |  | 应符合设计要求，陶粒混凝土的密度应在800kg/m3～1400kg/m3之间 |  |  |  | 符合设计要求 | [9 empty] | 检查施工记录和试件强度报告合格
| 3 | 混凝土配合比及其开盘鉴定 |  |  | 施工配合比应符合现行有关标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定 |  |  |  | 已进行开盘鉴定，其工作性应满足设计配合比的要求，留置相应组数标养试块作为验证依据，满足要求 | [9 empty] | 检查开盘鉴定资料和试件强度试验报告合格
| 4 | 施工缝位置 |  |  | 应符合设计和施工方案的要求，应当铺设在基土上。当气温长期处于0℃以下，设计无要求时，垫层应设置缩缝，缝的位置、嵌缝做法应与面层伸、缩缝相一致，并应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010第3.0.16条的规定。室内地面的垫层，应设置纵、横缩缝，且间距不大于6m |  |  |  | / | [9 empty] | /
一般项目 | 1 | 养护 |  |  | 按施工技术方案执行和现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204规定 |  |  |  | 符合方案和现行有关标准的规定 | [9 empty] | 检查养护记录合格
| 2 | 表面平整度 |  |  | ≤10 |  | mm |  | 8 | 3 | 11 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 合格
| 3 | 标高偏差 |  |  | ±10 |  | mm |  | -12 | -9 | -5 | -1 | 3 | -3 | -7 | -5 | -4 | -4 | 合格
| 4 | 坡度偏差 |  |  | 不大于房间相应尺寸的2‰，且不大于30 |  | mm |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 5 | 厚度偏差 |  |  | 在个别地方不大于设计厚度的1/10，且≤20 |  | mm |  | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 合格
总承包单位检查结果 |  |  | 检查合格，同意验收。 |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  | 经自检合格，申请验收。
|  |  | 项目专业工程师： | [7 empty] | 项目专业质量检查员：
[6 empty] | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
|  |  | （建设单位项目专业技术负责人） | [13 empty] | 年 月 日