## 第1页
表5.12.10 混凝土施工检验批质量验收记录
工程编号： |  |  | {{工程编号}}
单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 地基与基础工程(主厂房基础工程)
分项工程名称 |  |  |  | 基础混凝土 |  |  | 验收部位 |  |  | 一次、二次预制舱基础、箱变基础
总承包单位 |  |  |  | {{施工单位}} | [5 empty] | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}}
施工单位 |  |  |  | {{施工单位}} | [5 empty] | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}}
分包单位 |  |  |  | {{分包单位}} | [5 empty] | 分包项目负责人 |  | {{分包单位项目负责人}}
施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 电力建设施工质量验收规程 DL/T 5210.1-2021 | [5 empty] | 专业工长 （施工员）
类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 单位 |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  | 检查结果
主控项目 | 1 | 混凝土强度及试件取样留置 |  | 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 （1）普通混凝土结构强度试件： 1）每拌制100盘且不超过100m3时，取样不得少于1次。 2）每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于1次。 3）当一次连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于1次。 4）每一楼层取样不得少于1次。 5）每次取样应至少留置一组。 （2）混凝土抗渗性能：同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于1次。 （3）大体积混凝土： 1）当一次连续浇筑不大于1000m3同配合比的大体积混凝土时每100m3取样一组，不足100m3时取样一组。 2）当一次连续浇筑1000m3～5000m3同配合比的大体积混凝土时，超出1000m3的混凝土，每增加500m3取样不应少于一组，增加不足500m3时取样一组。 3）当一次连续浇筑大于5000m3同配合比的大体积混凝土时，超出50003的混凝土，每增加1000m3取样不应少于一组，增加不足1000m3时取样一组 |  |  |  | 符合设计要求和现行有关标准规定，强度详见检验报告 |  |  |  |  | 合格
一般项目 | 1 | 后浇带留置位置，后浇带、施工缝留设及处理 |  | 后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求
| 2 | 养护措施 |  | 混凝土浇筑完毕后应及时进行养护，养护时间以及养护方法应符合施工方案要求 |  |  |  | 按照施工方案执行连续养护14天 |  |  |  |  | 合格
总承包单位检 查结果 |  |  | 检查合格，同意验收。 |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 自检合格，申请验收。
|  |  | 项目专业工程师： | [5 empty] | 项目专业质量检查员：
[5 empty] | 2025年03月07日 | [5 empty] | 2025年03月07日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
|  |  | （建设单位项目专业技术负责人） | [7 empty] | 年 月 日