## 第1页
| 电力电缆终端制作安装 | [5 empty] | 分项工程质量验收表
| 工程编号： |  | {{工程编号}} | [5 empty] | 表号：DL/T 5161.5 | 表3.0.2
| 安装位置 |  | 10KV创楷#2光伏升压变
| 工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收结果 |  | 单项 结论
| 制作前检查 | 电缆 |  | 额定电压、型号规格 |  | 符合设计文件要求 |  | 符合设计要求和规范规定 |  | 合格
|  |  |  | 绝缘检查 | 主控 | 合格 |  | 合格 |  | 合格
|  |  |  | 相序或极性 |  | 正确 |  | 正确 |  | 合格
|  | 附件 |  | 数量及外观 |  | 数量齐全、外观良好 |  | 数量齐全、外观良好 |  | 合格
|  |  |  | 材质及规格 | 主控 | 与电缆规格匹配 |  | 与电缆规格匹配 |  | 合格
|  | 施工现场环境 |  |  |  | 符合 GB 50168 规定 |  | 符合 GB 50168 规定 |  | 合格
| 电缆终端制作 | 电缆终端盒及其配件 |  |  |  | 齐全、无损伤 |  | 齐全、无损伤 |  | 合格
|  | 制作工艺流程 |  |  | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  | 符合产品技术文件要求 |  | 合格
|  | 预热调直 | [5 empty] | 符合产品技术文件要求 |  | 合格
|  | 半导体层 |  |  |  | 剥离干净 |  | 剥离开净 |  | 合格
|  | 绝缘层 |  |  |  | 光洁、无损伤 |  | 光洁、无损伤 |  | 合格
|  | 电缆芯线外观检查 |  |  |  | 无碳迹、划痕 |  | 无碳迹、划痕 |  | 合格
|  | 芯线绝缘包扎长度 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  | 符合产品技术文件要求 |  | 合格
|  | 电缆金属层接地 |  |  |  | 符合 GB 50168 规定及设计文件要求 |  | 符合 GB 50168 规定及设计文件要求 |  | 合格
|  | 接线 端子 |  | 接线端子规格 |  | 与芯线相符 |  | 与芯线相符 |  | 合格
|  |  |  | 铜接线端子镀锡 |  | 表面光滑、干净 |  | 表面光滑、干净 |  | 合格
|  | 芯线 连接 |  | 压模规格 |  | 与导线规格相符 |  | 与导线规格相符 |  | 合格
|  |  |  | 成型尺寸 | 主控 | 符合产品技术文件要求 |  | 符合产品技术文件要求 |  | 合格
|  | 相色标识 |  |  |  | 正确 |  | 正确 |  | 合格
| 电缆终端 安装 | 电缆终端固定 |  |  |  | 牢固可靠，单芯交流电缆夹件不构成铁磁回路 |  | 牢固可靠、单芯交流电缆夹件不构成铁磁回路 |  | 合格
|  | 接线端子与电气装置连接 |  |  | 主控 | 连接可靠、无额外应力 |  | 连接可靠、无额外应力 |  | 合格
10KV创楷#2光伏升压变

## 第2页
[7 empty] | 表号：DL/T 5161.5 |  | 续表3.0.2
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 |  |  |  | 单项 结论
| 电缆 终端安装 | 芯线外绝缘相间及对地距离 |  |  | 符合GB 50149 规定 | 符合GB 50149 规定 |  |  |  | 合格
|  | 接地线规格 |  |  | 符合GB 50168 规定及设计文件要求 | 符合GB 50168 规定及设计文件要求 |  |  |  | 合格
|  | 电缆穿过零序电流互感器时其接地线 | [7 empty] | 合格
|  | 接地线焊接 |  |  | 牢固、可靠 | 牢固、可靠 |  |  |  | 合格
| 接地箱 | 型号规格 |  |  | 符合设计文件要求 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  | 合格
|  | 接线方式 | [7 empty] | 合格
|  | 过电压保护器 | [7 empty] | 合格
|  | 接地回 流线 | 型号规格 | [6 empty] | 合格
|  |  | 接地连接 |  | 连接正确，牢固可靠，布置方式符合设计文件要求 | 连接正确，牢固可靠，布置方式符合设计文件要求 |  |  |  | 合格
验收结论：
验收单位签字
| 施工单位 | [6 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [6 empty] | 年 月 日
10KV创楷#2光伏升压变