## 第1页
| 电缆支架、桥架、竖井制作及安装 | [6 empty] | 分项工程质量验收表
| 工程编号： | {{工程编号}} | [8 empty] | 表号：DL/T 5161.5 | [7 empty] | 表1.0.3
| 单位（子单位）工程名称 |  | 并网点光伏发电系统 |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 计算机监控系统设备安装 | [5 empty] | 检验批数 |  |  |  |  | /
| 总承包单位 |  | {{施工单位}} |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} | [5 empty] | 项目技术负责人 |  |  |  |  | {{总承包单位项目技术负责人}}
| 施工单位 |  | {{施工单位}} |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} | [5 empty] | 项目技术负责人 |  |  |  |  | {{施工单位项目技术负责人}}
| 分包单位 |  | {{分包单位}} |  | 分包项目负责人 |  | {{分包单位项目负责人}} | [5 empty] | 分包内容
| 安装位置 | 电缆桥架制作与安装
| 工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  |  | 质量验收结果 | [9 empty] | 单项 结论
| 电缆 支架 配制 | 型钢 检查 |  | 外观检查 |  | 无显著扭曲，切口无卷边、毛刺 |  |  | 无显著扭曲，切口无卷边、毛刺 | [9 empty] | 合格
|  |  |  | 规格 |  | 符合设计文件 要求 |  |  | 符合设计要求和规范规定 | [9 empty] | 合格
|  | 层间允许最小距离 |  |  |  | 符合 GB 50168的规定 |  |  | 符合GB 50168的规定 | [9 empty] | 合格
|  | 焊接 |  |  | 主控 | 牢固，防腐良好 |  |  | 牢固、防腐良好 | [9 empty] | 合格
|  | 镀锌层 |  |  |  | 完好 |  |  | 完好 | [9 empty] | 合格
|  | 预埋件 |  | 布置 |  | 符合设计文件 要求 |  |  | 符合设计要求和规范规定 | [9 empty] | 合格
|  |  |  | 固定强度 | 主控 | 牢固 |  |  | 牢固 | [9 empty] | 合格
| 电缆 支架 桥架 安装 | 布置及间距 |  |  | 主控 | 符合设计文件 要求 |  |  | 符合设计要求和规范规定 | [9 empty] | 合格
|  | 最上（下）层横撑至沟顶或楼板 距离 |  |  |  | 符合 GB 50168 的规定 |  |  | 符合 GB 50168的规定 | [9 empty] | 合格
|  | 水平布置支架、桥架高低偏差 |  |  |  | ≤5mm |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 合格
|  | 垂直布置支架、桥架左右偏差 | [6 empty] | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合格
|  | 在有坡度的电缆沟内或建筑物上支架、桥架布置 |  |  |  | 与电缆沟或建筑物同坡度布置 |  |  | 与电缆沟或建筑物同坡度布置 | [9 empty] | 合格
|  | 电缆支架、桥架固定 |  |  | 主控 | 牢固，符合设计文件要求 |  |  | 符合设计要求和规范规定 | [9 empty] | 合格
| 钢结构 竖井 安装 | 垂直误差（mm） |  |  |  | 不大于0.2%竖井高度 |  |  | / | [9 empty] | /
|  | 支架横撑水平误差（mm） |  |  |  | 不大于0.2%竖井宽度 |  |  | / | [9 empty] | /
|  | 对角线误差（mm） |  |  |  | 不大于0.5%坚井对角线长度 |  |  | / | [9 empty] | /
|  | 外观检查 |  |  |  | 无损伤、变形 |  |  | / | [9 empty] | /
|  | 安装固定 |  |  |  | 符合设计文件 要求 |  |  | / | [9 empty] | /
|  | 坚井保护罩 |  |  |  | 完整 |  |  | / | [9 empty] | /
| 接地 | 金属电缆桥架及金属竖井接地 |  |  | 主控 | 连接牢固、全长导通良好、两端接地、每隔20至30米增加一点接地 |  |  | 连接牢固、全长导通良好、两端接地、每隔20至30米增加一点接地 | [9 empty] | 合格
|  | 金属电缆支架接地 |  |  | 主控 | 连接牢固、全长导通良好、两端接地 |  |  | 连接牢固、全长导通良好、两端接地 | [9 empty] | 合格
验收结论：
验收单位签字
| 施工单位 | [14 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [14 empty] | 年 月 日
电缆桥架制作与安装