## 第1页
表77 电缆敷设分项工程质量检查验收评定表
工程编号： |  | {{工程编号}} | [5 empty] | 性质： |  |  | （安装） |  |  |  | 表77
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 计算机监控系统设备安装 |  |  | 检验批数 | /
总承包单位 |  |  | {{施工单位}} |  |  |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术负责人 | {{总承包单位项目技术负责人}}
施工单位 |  |  | {{施工单位}} |  |  |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术负责人 | {{施工单位项目技术负责人}}
分包单位 |  |  | {{分包单位}} |  |  |  | 分包项目负责人 |  | {{分包单位项目负责人}} |  |  | 分包内容
分项工程名称 |  |  | 电缆敷设
工序 | 检验项目 |  |  |  | 性质 | 单位 |  | 质量标准 |  | 质量检查验收结果 |  |  |  | 结论
检查 | 型号规格 | [6 empty] | 符合设计 |  | 符合要求 |  |  |  | 合格
| 外观 | [6 empty] | 无凹瘪、损伤 |  | 符合要求 |  |  |  | 合格
| 绝缘电阻 |  |  |  |  | MΩ |  | ≥1 |  | 1.1,1.3,1,1,1.2,1.2,1.1,1.3,1.2,1.1 |  |  |  | 合格
敷设 | 环境温度 |  | 耐寒护套控制电缆 |  | 主控 | ℃ |  | ≥-20 |  | -6,-17,-11,-11,-8,-8,-6,-16,-4,-1 |  |  |  | 合格
|  |  | 橡皮绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |  |  | ℃ |  | ≥-15 |  | -5,-12,-9,-13,-2,-6,-6,-11,-2,-1 |  |  |  | 合格
|  |  | 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 |  |  | ℃ |  | ≥0 |  | 1,1,0,0,1,1,1,0,0,0 |  |  |  | 合格
|  |  | 光缆 | C1 |  | ℃ |  | -40～+60 |  | 20,-1,25,12,18,-13,-16,-11,-10,-16 |  |  |  | 合格
|  |  |  | C2 |  | ℃ |  | -30～+60 |  | 21,8,8,14,-10,-11,5,-15,-24,-15 |  |  |  | 合格
|  |  |  | C3 |  | ℃ |  | -20～+60 |  | 5,7,23,20,-6,10,-9,-4,-15,12 |  |  |  | 合格
|  |  |  | C4 |  | ℃ |  | -5～+60 |  | 1,27,3,27,16,15,45,19,27,28 |  |  |  | 合格
| 电缆与保温层距离 |  | 平行敷设 |  |  | mm |  | ≥500 |  | 506,526,547,529,549,511,541,512,542,513 |  |  |  | 合格
|  |  | 交叉敷设 |  |  | mm |  | ≥250 |  | 272,294,257,254,285,260,255,293,299,269 |  |  |  | 合格
| 层间距离 |  | 电缆与导管 |  |  | mm |  | 150～200 |  | 159,200,199,154,164,165,183,181,170,155 |  |  |  | 合格
|  |  | 电缆与电缆 |  |  | mm |  | 150～200 |  | 154,184,200,195,180,168,152,156,177,171 |  |  |  | 合格
| 电缆弯曲 半径 |  | 铠装电缆 |  |  |  |  | ≥12φ |  | /
|  |  | 非铠装电缆 |  |  |  |  | ≥6φ |  | /
|  |  | 屏蔽软电缆 |  |  |  |  | ≥6φ |  | /
|  |  | 耐火电缆 |  |  |  |  | ≥8φ |  | /
|  |  | 氟塑料绝缘及护套电缆 |  |  |  |  | ≥10φ |  | /
|  |  | 光缆 | 静态 |  |  |  | ≥15φ |  | /
|  |  |  | 动态 |  |  |  | ≥20φ |  | /
电缆敷设2

## 第2页
表77 电缆敷设分项工程质量检查验收评定表（续）
工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 | 质量标准 | 质量检查验收结果 |  | 结论
敷设 | 电缆与非保温热表面距离 |  |  | m | ≥1 | 1.3,1.3,1.3,1.1,1.4,1.2,1.1,1.1,1.3,1.2 |  | 合格
| 电缆排放 |  |  |  | 整齐、少交叉、无扭绞 | 符合要求 |  | 合格
| 电缆分层 |  |  |  | 符合设计 | 符合要求 |  | 合格
| 敷设记录 |  | 主控 |  | 清晰、齐全 | 符合要求 |  | 合格
| 铭牌标志 |  |  |  | 正确、齐全、清晰不易脱落 | 符合要求 |  | 合格
| 屏蔽电缆与一般电缆分层 |  |  |  | 符合设计 | 符合要求 |  | 合格
| 与动力电缆距离 |  | 主控 |  | 符合设计 | 符合要求 |  | 合格
整理 固定 | 电缆排列 |  |  |  | 整齐 | 符合要求 |  | 合格
| 电缆拐弯弧度 |  |  |  | 排放一致 | 符合要求 |  | 合格
| 电缆卡固定位置 | 垂直敷设 |  |  | 每个支架上 | 符合要求 |  | 合格
|  | 水平敷设 |  |  | 首尾两端 | 符合要求 |  | 合格
|  | 在保护管段 |  |  | 保护管前、后 | 符合要求 |  | 合格
|  | 在盘前 |  | mm | 300～400 | 320,339,309,309,344,328,309,339,313,349 |  | 合格
|  | 在接线盒前 |  | mm | 150～300 | 188,157,166,174,183,200,184,196,182,200 |  | 合格
|  | 在端子排前 |  | mm | 150～300 | 181,161,192,170,157,174,162,200,195,195 |  | 合格
|  | 电缆拐弯及分支 |  |  | 在拐弯(分支)处 | 符合要求 |  | 合格
验收结论：
验收单位 |  | 质量检查验收评定意见 |  |  |  | 签名
施工单位 | [6 empty] | 年 月 日
监理单位 | [6 empty] | 年 月 日
注：φ—电缆直径。