## 监视设备安装
表71 监视设备安装分项工程质量检查验收评定表
工程编号： |  | {{工程编号}} |  |  |  |  | 性质： |  |  | （安装） |  |  |  |  | 表71
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 计算机监控系统设备安装 |  |  | 检验批数 |  | /
总承包单位 |  |  | {{施工单位}} |  |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术负责人 |  | {{总承包单位项目技术负责人}}
施工单位 |  |  | {{施工单位}} |  |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术负责人 |  | {{施工单位项目技术负责人}}
分包单位 |  |  | {{分包单位}} |  |  | 分包项目负责人 |  | {{分包单位项目负责人}} |  |  | 分包内容
分项工程名称 |  |  | 监视设备安装
工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 单位 | 质量标准 |  |  | 质量检查验收结果 |  |  |  |  | 结论
检查 | 外观 |  |  |  |  | 无伤残 |  |  | 无伤残 |  |  |  |  | 合格
| 附件 |  |  |  |  | 齐全 |  |  | 齐全 |  |  |  |  | 合格
| 绝缘电阻 |  |  |  | MΩ | ≥1 |  |  | 1.1,1.2,1.1,1.3,1.48,1.4,1.4,1.2,1.4,1.3 |  |  |  |  | 合格
| 型号规格 |  |  |  |  | 符合设计 |  |  | 符合设计 |  |  |  |  | 合格
安装 | 位置 |  |  |  |  | 符合设计 |  |  | 符合设计 |  |  |  |  | 合格
| 固定 |  |  | 主控 |  | 牢固 |  |  | 牢固 |  |  |  |  | 合格
| 接线 | 线端连接 |  |  |  | 正确、牢固 |  |  | 正确、牢固 |  |  |  |  | 合格
|  | 线号标志 |  |  |  | 正确、清晰、不褪色 |  |  | 正确、清晰、不褪色 |  |  |  |  | 合格
| 标志牌 |  |  |  |  | 内容符合设计，悬挂牢靠，字迹不易脱落 |  |  | 内容符合设计，悬挂牢靠，字迹不易脱落 |  |  |  |  | 合格
监视器 | 固定 |  |  |  |  | 牢固稳定，通风散热良好 |  |  | 牢固稳定，通风散热良好 |  |  |  |  | 合格
摄像头 | 安装位置 |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  | 合格
报警探测器 | 安装位置 |  |  |  |  | 符合设计要求 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  | 合格
验收结论：
验收单位 |  |  | 质量检查验收评定意见 | [5 empty] | 签名
施工单位 | [11 empty] | 年 月 日
监理单位 | [11 empty] | 年 月 日
监视设备安装