## 第1页
表39 蓄电池安装分项工程质量检查验收评定表
工程编号： |  | {{工程编号}} |  |  |  |  | 性质： |  |  | （安装） |  |  |  |  | 表39
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 交直流控制电源系统设备安装 |  |  | 检验批数 |  | /
总承包单位 |  |  | {{施工单位}} |  |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术负责人 |  | {{总承包单位项目技术负责人}}
施工单位 |  |  | {{施工单位}} |  |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术负责人 |  | {{施工单位项目技术负责人}}
分包单位 |  |  | {{分包单位}} |  |  | 分包项目负责人 |  | {{分包单位项目负责人}} |  |  | 分包内容
分项工程名称 |  |  | 蓄电池安装
工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 单位 | 质量标准 |  |  | 质量检查验收结果 |  |  |  |  | 结论
容器 检查 | 外观检查 |  |  |  |  | 无损伤、裂纹 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 附件清点 |  |  |  |  | 齐全 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 正负极端柱的极性 |  |  | 主要 |  | 正确 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 槽盖密封 |  |  |  |  | 良好 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 容器表面清洁度 |  |  |  |  | 无尘土油污 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 电池连接条及紧固件 |  |  |  |  | 完好、齐全 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 透明密封容器 内部检查 | 带电解液的液面 |  | 主要 |  | 在两液面线间 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
|  | 极板外形 |  | 主要 |  | 完好，无弯曲剥脱 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
|  | 容器内部清洁度 |  |  |  | 清洁，无杂物 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
|  | 极间橡胶隔板 |  |  |  | 齐全、完好 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
|  | 密度计、温度计检查 | [6 empty] | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
容器 安装 | 容器安装 |  |  | 主要 |  | 平稳，间距均匀 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 同一排、列蓄电池 |  |  |  |  | 高低一致，排列整齐 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 抗震设施（有抗震要求时） |  |  |  |  | 按有关规定，牢固可靠 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 温度计、密度计、液位计 |  |  |  |  | 位于易检查侧 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 连接条与端子连接 |  |  | 主要 |  | 正确、紧固，接触部位涂电力复合脂 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 电池编号 |  |  |  |  | 齐全、清晰 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
其他 | 电缆与蓄电池连接 |  |  | 主要 |  | 正确、紧固 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 电缆引出线极性标志 |  |  | 主要 |  | 正确 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 电缆孔洞封堵 |  |  |  |  | 用耐酸材料密封 |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  |  | 合格
验收结论：
检查符合设计及规范要求，验收合格。
验收单位 |  |  | 质量检查验收评定意见 | [5 empty] | 签名
施工单位 | [11 empty] | 年 月 日
监理单位 | [11 empty] | 年 月 日
蓄电池安装