## 第1页
表80 通信系统一次设备安装分项工程质量检查验收评定表
工程编号： |  | {{文件编号}} |  |  |  |  | 性质： |  |  |  | （安装） |  |  |  |  | 表80
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 通讯系统设备安装 |  |  | 检验批数 |  | /
总承包单位 |  |  | {{施工单位}} |  |  | 项目负责人 |  |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术负责人 |  | {{总承包单位项目技术负责人}}
施工单位 |  |  | {{施工单位}} |  |  | 项目负责人 |  |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术负责人 |  | {{施工单位项目技术负责人}}
分包单位 |  |  | {{分包单位}} |  |  | 分包项目负责人 |  |  | {{分包单位项目负责人}} |  |  | 分包内容
分项工程名称 |  |  | 通信系统一次设备安装
工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 单位 |  | 质量标准 |  |  | 质量检查验收结果 |  |  |  |  | 结论
[7 empty] | A | B | C
耦合 电容 器 | 型号 | [5 empty] | 符合设计 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  | 合格
| 出厂编号 | [13 empty] | 合格
| 外观检查 |  |  | 主要 |  |  | 无损伤 |  |  | 无损伤 |  |  |  |  | 合格
| 密封检查 |  |  | 主要 |  |  | 无渗漏 |  |  | 无渗漏 |  |  |  |  | 合格
| 法兰螺栓连接 |  |  | 主要 |  |  | 紧固 |  |  | 紧固 |  |  |  |  | 合格
| 电容三相差值与平均值之比 |  |  | 主要 | % |  | ≤5 |  |  | 1,5,4,1,2,2,3,5,0,2 |  |  |  |  | 合格
| 引线连接 | [5 empty] | 良好 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 合格
| 接地 | [5 empty] | 良好 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 合格
阻波 器 | 型号 | [5 empty] | 符合设计 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  | 合格
| 出厂编号 | [13 empty] | 合格
| 外观检查 | [5 empty] | 无损伤 |  |  | 无损伤 |  |  |  |  | 合格
| 水平度检查 | [5 empty] | 基本一致 |  |  | 基本一致 |  |  |  |  | 合格
| 支柱绝缘子外观 |  |  | 主要 |  |  | 完好、受力均匀 |  |  | 完好、受力均匀 |  |  |  |  | 合格
| 内部电容器、避雷器 |  |  | 主要 |  |  | 接触良好 固定牢靠 |  |  | 接触良好，固定牢靠 |  |  |  |  | 合格
| 引线下连接 | [5 empty] | 接触良好 固定牢靠 |  |  | 接触良好，固定牢靠 |  |  |  |  | 合格
结合 滤波 器 | 型号 | [5 empty] | 符合设计 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  | 合格
| 出厂编号 | [13 empty] | 合格
| 外观检查 | [5 empty] | 无损伤 |  |  | 无损伤 |  |  |  |  | 合格
| 安装固定 | [5 empty] | 牢固、端正 |  |  | 牢固、端正 |  |  |  |  | 合格
| 设备连接 | [5 empty] | 接触良好 固定牢靠 |  |  | 接触良好，固定牢靠 |  |  |  |  | 合格
验收结论：
检查符合设计及规范要求，验收合格。
验收单位 |  |  | 质量检查验收评定意见 | [6 empty] | 签名
施工单位 | [12 empty] | 年 月 日
监理单位 | [12 empty] | 年 月 日
建设单位 | [12 empty] | 年 月 日
通信系统设备安装