## 第1页
表5.12.8 钢筋安装检验批质量验收记录
工程编号： |  |  | {{工程编号}}
单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 地基与基础工程(主厂房基础工程)
分项工程名称 |  |  |  | 钢筋 |  |  | 验收部位 |  | 一次、二次预制舱基础、箱变基础
总承包单位 |  |  |  | {{施工单位}} |  |  |  |  | 项目负责人 | {{施工单位项目负责人}}
施工单位 |  |  |  | {{施工单位}} |  |  |  |  | 项目负责人 | {{施工单位项目负责人}}
分包单位 |  |  |  | {{分包单位}} |  |  |  |  | 分包项目负责人 | {{分包单位项目负责人}}
施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 电力建设施工质量验收规程 DL/T 5210.1-2021 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员）
类别 | 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 | 单位 |  | 施工单位自检记录 |  |  | 检查结果
主控项目 | 1 | 钢筋的品种、级别、规格和数量 |  |  | 钢筋安装时受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求 |  |  | 钢筋安装时受力钢筋的牌号、规格和数量符合设计要求 |  |  | 符合设计要求和规范规定
| 2 | 受力钢筋的安装位置、锚固方式 |  |  | 应符合设计要求 |  |  | 符合设计要求 |  |  | 符合设计要求
| 3 | 纵向受力钢筋连接方式 |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定 |  |  | 采用机械连接，符合设计图纸不小于Ⅱ级接头的要求和现行标准的规定 |  |  | 符合设计要求和现行有关标准的规定
| 4 | 机械连接、焊接接头的质量 |  |  | 钢筋采用机械连接或焊接连接时，钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行相关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取，并应符合本部分附录C的规定 |  |  | 钢筋采用机械连接，钢筋机械连接接头的力学性能、弯曲性能符合国家现行相关标准的规定。接头试件符合本部分附录C的规定 |  |  | 检查质量证明文件及接头力学性能试验报告合格
| 5 | 螺纹接头拧紧扭矩值，挤压接头压痕直径 |  |  | 钢筋采用机械连接时，螺纹接头应检验拧紧扭矩值，挤压接头应量测压痕直径，检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的相关规定 |  |  | 符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的相关规定 |  |  | 符合要求
一般项目 | 1 | 钢筋接头位置 |  |  | 钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。有抗震设防要求的结构中，梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍 |  |  | 符合设计和施工方案要求 |  |  | 符合设计和施工方案要求
| 2 | 钢筋机械连接接头、焊接接头的外观质量 |  |  | 应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定 |  |  | 符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定 |  |  | 钢筋连接接头外观质量符合要求

## 第2页
续表5.12.8
类别 | 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 | 检查结果
一般项目 | 3 | 纵向受力钢筋机械连接、焊接接头设置 | 当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求；当计无具体要求时，应符合下列规定： （1）受拉接头，不宜大于50%；受压接头，可不受限制。 （2）直接承受动力荷载的结构构件中，不宜采用焊接；当采用机械连接时，不应超过50% |  | 同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应合设计要求 | 纵向受力钢筋机械连接接头设置符合要求
| 4 | 纵向受力绑扎搭接接头的设置 | 当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时，接头的设置应符合下列规定： （1）接头的横向净间距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm。 （2）同一连接区段内，纵向受拉钢筋的接头面积百分率应符合设计要求：当设计无具体要求时，应符合下列规定： 1）对梁类、板类及墙类构件，不宜大于25%；基础筏板不宜超过50%。 2）对柱类构件，不宜超过50%； 3）当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁内构件不宜大于50% |  | （1）接头的横向净间距不小于钢筋直径，且不小于25mm。 （2）同一连接区段内，纵向受拉钢筋的接头面积百分率符合设计要求 | 纵向受力绑扎搭接接头的设置符合要求
| 5 | 梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置 | 应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定： （1）箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4。 （2）受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm。 （3）受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍，且不应大于200mm。 （4）当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时，应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置二道箍筋，其间距宜为50mm |  | / | /

## 第3页
续表5.12.8
类别 | 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 |  |  | 单位 | 施工单位自检记录 | [9 empty] | 检查结果
一般项目 | 6 | 钢筋网 |  | 网片长、宽偏差 | ±10 |  |  | mm | -8 | 13 | -7 | 8 | -8 | 0 | 2 | -1 | 1 | 5 | 合格
|  |  |  | 网眼尺寸偏差 | ±20 |  |  | mm | 3 | -16 | 4 | -3 | 4 | 20 | 9 | 3 | -24 | 0 | 合格
| 7 | 钢筋 骨架 |  | 长度偏差 | ±10 |  |  | mm | 6 | 2 | -5 | 6 | 4 | -12 | -1 | 1 | 6 | 0 | 合格
|  |  |  | 宽、高度偏差 | ±5 |  |  | mm | 2 | -4 | -4 | 3 | -3 | -4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 合格
|  |  |  | 稳定性 | 应符合设计和施工方案的要求 |  |  |  | 符合设计和施工方案的要求 | [9 empty] | 符合设计和施工方案的要求
| 8 | 纵向 受力 钢筋 |  | 锚固长度 | -20 |  |  | mm | -2 | -19 | -1 | -4 | -7 | -24 | -19 | -26 | -16 | -11 | 合格
|  |  |  | 间距偏差 | ±10 |  |  | mm | 2 | -9 | 5 | -2 | 12 | -10 | 9 | 3 | -2 | 6 | 合格
|  |  |  | 排距偏差 | ±5 |  |  | mm | 4 | -4 | -4 | 2 | -6 | -1 | 5 | -4 | -7 | 1 | 合格
| 9 | 钢筋保护层厚度 |  |  | 梁类、板类构件上部受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上，且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差 |  |  |  | / | [9 empty] | /
[5 empty] | 基础 |  | ±10 | mm | 7 | -1 | -9 | 8 | -4 | 11 | -3 | 0 | -10 | 9 | 合格
[5 empty] | 柱、梁 |  | ±5 | mm | -4 | 1 | 4 | 4 | -4 | 4 | -4 | -2 | 3 | 7 | 合格
[5 empty] | 板、墙、壳 |  | ±3 | mm | 1 | -2 | -2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 合格
| 10 | 箍筋、横向钢筋间距 |  |  | ±20 |  |  | mm | 20 | 8 | -13 | 20 | -18 | -4 | 18 | 26 | 20 | -17 | 合格
| 11 | 钢筋弯起点位移 |  |  | ≤20 |  |  | mm | 20 | 3 | 13 | 6 | 18 | 27 | 8 | 13 | 20 | 12 | 合格
| 12 | 预埋件 |  | 中心位移 | ≤5 |  |  | mm | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 合格
|  |  |  | 水平高差 | 0～3 |  |  | mm | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 合格
| 13 | 插筋 |  | 中心位移 | ≤5 |  |  | mm | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 合格
|  |  |  | 外露长度偏差 | 0～10 |  |  |  | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 合格
总承包单位检 查结果 |  |  | 检查合格，同意验收。 |  |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 经自检合格，申请验收。
|  |  | 项目专业工程师： | [7 empty] | 项目专业质量检查员：
[6 empty] | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
|  |  | （建设单位项目专业技术负责人） | [13 empty] | 年 月 日