## 第1页
表58 UPS装置检查及带负荷试验分项工程质量检查验收评定表
工程编号： |  | {{工程编号}} |  |  |  |  | 性质： | 主要 |  |  | （安装） |  |  |  | 表58
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 交直流控制电源系统设备安装 |  |  | 检验批数 | /
总承包单位 |  |  | {{施工单位}} |  |  | 项目负责人 |  |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术负责人 | {{总承包单位项目技术负责人}}
施工单位 |  |  | {{施工单位}} |  |  | 项目负责人 |  |  | {{施工单位项目负责人}} |  |  | 项目技术负责人 | {{施工单位项目技术负责人}}
分包单位 |  |  | {{分包单位}} |  |  | 分包项目负责人 |  |  | {{分包单位项目负责人}} |  |  | 分包内容
分项工程名称 |  |  | UPS装置检查及带负荷试验
工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 单位 |  | 质量标准 |  |  | 质量检查验收结果 |  |  |  | 结论
主要 体部 分检 查 | 快速熔断器检查 | [5 empty] | 熔断指示器正常 |  |  | 熔断指示器正常 |  |  |  | 合格
| 主要回路检查 | [5 empty] | 接线牢固，开关动作灵活，触点接触可靠 |  |  | 接线牢固，开关动作灵活，触点接触可靠 |  |  |  | 合格
| 电源相序检查 |  |  | 主要 |  |  | 正确 |  |  | 正确 |  |  |  | 合格
| 工作、备用、旁路电源相位检查 |  |  | 主要 | [5 empty] | 正确 |  |  |  | 合格
| 控制、保护回路的动作 |  |  | 主要 |  |  | 正确可靠 |  |  | 正确可靠 |  |  |  | 合格
| 信号指示及音响装置动作 |  |  | 主要 | [5 empty] | 正确可靠 |  |  |  | 合格
| 盘内照明 | [5 empty] | 灯具及门开关工作良好 |  |  | 灯具及门开关工作良好 |  |  |  | 合格
| 通风及冷却系统 | [5 empty] | 风机运转良好，风道清洁无堵塞 |  |  | 风机运转良好，风道清洁无堵塞 |  |  |  | 合格
| 电阻元件温升 | [5 empty] | 按设计或制造厂规定 |  |  | 符合设计或制造厂规定 |  |  |  | 合格
| 硅整流元件温升 | [8 empty] | 符合设计或制造厂规定 |  |  |  | 合格
| 接触器、继电器检查 | [5 empty] | 吸合正常，无噪声 |  |  | 吸合正常，无噪声 |  |  |  | 合格
UPS装置检查及带负荷试验

## 第2页
表58 UPS装置检查及带负荷试验分项工程质量检查验收评定表（续）
单位（子单位）工程名称 |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 交直流控制电源系统设备安装 |  | 检验批数 |  | /
总承包单位 |  | {{施工单位}} |  |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} |  | 项目技术负责人 |  | {{总承包单位项目技术负责人}}
施工单位 |  | {{施工单位}} |  |  | 项目负责人 |  | {{施工单位项目负责人}} |  | 项目技术负责人 |  | {{施工单位项目技术负责人}}
分包单位 |  | {{分包单位}} |  |  | 分包项目负责人 |  | {{分包单位项目负责人}} |  | 分包内容
工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 |  | 质量标准 |  | 质量检查验收结果 |  |  |  | 结论
试验 投运 | 绝缘试验 | 主要回路 | 主要 |  |  | 1MΩ/kV |  | 0.3,0.4,1,0.7,0.7,0.7,0.6,0,0.1,0.2 |  |  |  | 合格
| 耐压试验 | 主要回路 | 主要 |  |  | 厂家试验电压的0.85倍，持续1mm |  | 符合要求 |  |  |  | 合格
| 交流输入试验 |  | 主要 |  |  | 改变输入交流电压值其输出应按设计或制造厂规定 |  | 符合要求 |  |  |  | 合格
| 切换试验 | 工作与备用 | 主要 |  |  | 按设计或制造厂规定 |  | 符合设计、制造厂规定 |  |  |  | 合格
|  | 工作与旁路 | 主要 |  |  |  |  | 符合设计、制造厂规定 |  |  |  | 合格
|  | 备用与旁路 | 主要 |  |  |  |  | 符合设计、制造厂规定 |  |  |  | 合格
| 交流电源消失试验 |  | 主要 |  |  |  |  | 符合设计、制造厂规定 |  |  |  | 合格
| 轻载试验 |  | 主要 |  |  | 表计、显示器指示正常，各控制特性按设计或制造厂规定 |  | 符合要求 |  |  |  | 合格
| 负载试验 |  | 主要 |  |  | 元件发热状况负荷急剧变化时的工况均应按设计或制造厂规定 |  | 符合要求 |  |  |  | 合格
验收结论：
验收单位 |  | 质量检查验收评定意见 | [5 empty] | 签名
施工单位 | [9 empty] | 年 月 日
监理单位 | [9 empty] | 年 月 日