## 第1页
表37 二次回路检查及控制电缆接线分项工程 质量检查验收评定表
工程编号： |  | 5028G01-0011 |  |  |  |  | 性质： |  |  | （安装） |  |  |  | 表37
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 开关站电气设备安装 |  |  | 检验批数 | /
总承包单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 | 蒋志炜
施工单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 | 刘彦堂
分包单位 |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳 |  |  | 分包内容
分项工程名称 |  |  | 二次回路检查及接线
工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 单位 |  | 质量标准 |  | 质量检查验收结果 |  |  |  | 结论
导线 检查 | 导线外观 |  |  | 主要 |  |  | 绝缘层完好，无中间接头 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 导线连接（螺接、插接、焊接或压接） |  |  | 主要 |  |  | 牢固、可靠 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 导线配置 |  |  | 主要 |  |  | 按背面接线图 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 导线端部标志 | [5 empty] | 清晰正确，且不易脱色 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 盘内配线绝缘等级 | [5 empty] | 耐压不小于500V |  | 539,518,516,512,540,530,544,527,513,511 |  |  |  | 合格
| 盘内 配线 截面 积 | 电流回路 |  |  | mm2 |  | ≥2.5 |  | 3,3.7,3.7,3.7,3,3,3,3,3,3 |  |  |  | 合格
|  | 信号、电压回路 |  |  | mm2 |  | ≥1.5 |  | 2,1.6,2,1.6,1.8,1.9,1.9,2,2.2,2.1 |  |  |  | 合格
|  | 弱电回路 |  |  |  |  | 在满足载流量和电压降以及机械强度情况下不小于0.5mm2 |  | 0.7,0.7,0.6,0.6,0.6,0.6,0.7,0.7,0.7,0.6 |  |  |  | 合格
| 用于可动部位的导线 |  |  | 主要 |  |  | 多股软铜线 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
控制 电缆 接线 | 控制电缆接引 | [5 empty] | 按设计规定 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 线束绑扎松紧和形式 | [5 empty] | 松紧适当，匀称，形式一致 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 导线束的固定 | [5 empty] | 牢固 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 每个接线端子并接芯线敷 | [5 empty] | ≤2根 |  | 1,2,0,0,1,1,1,2,2,1 |  |  |  | 合格
二次回路检查及接线

## 第2页
表37 二次回路检查及控制电缆接线分项工程 质量检查验收评定表（续）
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 开关站电气设备安装 |  | 检验批数 |  | /
总承包单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  | 蒋志炜
施工单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  | 刘彦堂
分包单位 |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳 |  | 分包内容
工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 单位 |  | 质量标准 |  | 质量检查验收结果 |  |  |  | 结论
控制 电缆 接线 | 备用芯预留长度 | [5 empty] | 至最远端于处 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 导线接引处预留长度 | [5 empty] | 适当，且各导线余量一致 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 电气回路连接（螺接、插接、焊接或压接） | [5 empty] | 紧固可靠 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 导线芯线端部弯圈 | [5 empty] | 顺时针方向，且大小合适 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 导线芯线外观 |  |  | 主要 |  |  | 无损伤 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 多股软导线端部处理 |  |  | 主要 |  |  | 加终端附件或搪锡 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 紧固件配置 | [5 empty] | 齐全，且与导线截面相匹配 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 二次回路连接件 |  |  | 主要 |  |  | 铜质制品 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 导线端部标志 |  |  | 主要 |  |  | 正确、清晰，不易脱色 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 接地检查 | 二次回路 |  |  |  |  | 设有专用螺栓 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
|  | 屏蔽电缆 |  | 主要 |  |  | 屏蔽层按设计规定可靠接地 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 裸露部分对地距离mm |  |  | 主要 |  |  | 按GB 50171中表5.0.6规定 |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 裸露部分表面对电距离mm | [7 empty] | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
验收结论：
验收单位 |  |  | 质量检查验收评定意见 | [5 empty] | 签名
施工单位 | [10 empty] | 年 月 日
监理单位 | [10 empty] | 年 月 日