## 第1页
| 电缆构筑物及桥架内的电缆敷设 | [6 empty] | 分项工程质量验收表
| 工程编号： |  | 5028G01-0011 | [6 empty] | 表号：DL/T 5161.5 |  |  |  |  | 表2.0.2
| 单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  | 分部（子分部） 工程名称 | 计算机监控系统设备安装 |  |  |  | 检验批数 |  |  | /
| 总承包单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 | 谢智敏 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  | 蒋志炜
| 施工单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 | 谢智敏 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  | 刘彦堂
| 分包单位 |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  | 分包项目负责人 | 胡彦芳 |  |  |  | 分包内容
| 安装位置 |  | 10KV创楷#1光伏升压变
| 工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  |  | 质量验收结果 | [5 empty] | 单项 结论
| 敷设前检查 | 电 缆 | 额定电压、型号规格 |  |  | 符合设计文件要求 |  |  | 符合设计要求和规范规定 | [5 empty] | 合格
|  |  | 外观检查 |  |  | 无机械损伤和渗油 |  |  | 无机械损伤和渗油 | [5 empty] | 合格
|  |  | 绝缘检查 |  | 主控 | 合格 |  |  | 合格 | [5 empty] | 合格
|  | 敷设温度 |  |  |  | 符合 GB 50168 规定 |  |  | 符合 GB 50168 规定 | [5 empty] | 合格
|  | 端头密封 |  |  |  | 可靠、严密 |  |  | 可靠、严密 | [5 empty] | 合格
| 电缆 敷设 | 电缆分层排列方式 |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  | 符合设计要求和规范规定 | [5 empty] | 合格
|  | 电缆弯曲半径 |  |  | 主控 | 符合 GB 50168 规定 |  |  | 符合 GB 50168 规定 | [5 empty] | 合格
|  | 机械敷设牵引强度 |  |  | 主控 |  |  |  | 符合 GB 50168 规定 | [5 empty] | 合格
|  | 机械敷设速度 |  |  |  | ≤15m/min | [6 empty] | 15 |  | 合格
|  | 66kV 及以上电缆敷设侧压力 |  |  |  | ≤3kN/m | [6 empty] | 3 |  | 合格
|  | 与热力设备、管道之间净距 |  | 平行敷设 | 主控 | ≥1m，且不应敷设于热力管道正上方 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 合格
|  |  |  | 交叉敷设 |  | ≥0.5m |  |  |  |  | / |  |  |  | /
|  | 与保温层之间净距 |  | 平行敷设 | 主控 | ≥0.5m |  |  | 0.7,0.7,0.5,0.6,0.7,0.5,0.7,0.6,0.5,0.6 | [5 empty] | 合格
|  |  |  | 交叉敷设 |  | ≥0.2m | [5 empty] | / |  |  | /
|  | 电缆 排列 |  | 外观检查 |  | 排列整齐、弯度一致、少交叉 |  |  | 排列整齐、弯度一致、少交叉 | [5 empty] | 合格
|  |  |  | 交流单芯电缆排列方式 |  | 布置在同侧支架上且符合设计文件要求 |  |  | 布置在同侧支架上且符合设计文件要求 | [5 empty] | 合格
|  |  |  | 电力电缆接头盒并列敷设布置 |  | 符合 GB 50168 规定 |  |  | 符合 GB 50168 规定 | [5 empty] | 合格
|  | 电缆 标识牌 |  | 标识内容 | 主控 | 编号、型号、规格、起讫地点等内容正确、齐全 |  |  | 编号、型号、规格、起讫地点等内容正确、齐全 | [5 empty] | 合格
|  |  |  | 装设位置 |  | 电缆终端、电缆中间接头处且符合GB 50168规定 |  |  | 电缆终端、电缆中间接头处且符合GB 50168的规定 | [5 empty] | 合格
|  |  |  | 固定 |  | 挂装牢靠 |  |  | 挂装牢靠 | [5 empty] | 合格
|  |  |  | 规格 |  | 一致 |  |  | 一致 | [5 empty] | 合格
10KV创楷#1光伏升压变

## 第2页
[7 empty] | 表号：DL/T 5161.5 |  | 续表2.0.2
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 |  |  |  | 单项 结论
| 电缆 固定 | 电缆支持点间距离 |  |  | 符合 GB 50168 规定 | 符合 GB 50168 规定 |  |  |  | 合格
|  | 固定点 | 水平敷设 |  | 电缆首末端及转弯处、接头两端 | 电缆首末端及转弯处、接头两端 |  |  |  | 合格
|  |  | 超过30°倾斜敷设 | 主控 | 每个支架 | 每个支架 |  |  |  | 合格
|  | 交流单芯电缆固定夹具 |  | 主控 | 夹具无铁件构成的闭合磁路 | 夹具无铁件构成的闭合磁路 |  |  |  | 合格
|  | 裸铅（铝）套电缆固定处保护 |  |  | 软衬垫齐全、可靠 | 软衬垫齐全、可靠 |  |  |  | 合格
|  | 电缆固定方式及强度 |  |  | 符合设计文件要求 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  | 合格
| 敷设后检查 | 电缆外观检查 |  | 主控 | 无机械损伤 | 无机械损伤 |  |  |  | 合格
|  | 电缆孔洞处理 |  |  | 电缆沟、隧道、竖井、建筑物及盘（柜）电缆出入口封闭良好 | 电缆沟、隧道、竖井、建筑物及盘（柜）电缆出入口封闭良好 |  |  |  | 合格
验收结论：
验收单位签字
| 施工单位 | [6 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [6 empty] | 年 月 日
10KV创楷#1光伏升压变