## 单个盘（台、箱、柜）安装
表68 单个盘（台、箱、柜）安装分项工程质量检查验收评定表
工程编号： |  | 5028G01-0011 |  |  |  |  | 性质： |  |  | （安装） |  |  |  |  | 表68
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 计算机监控系统设备安装 |  |  | 检验批数 |  | /
总承包单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 |  | 蒋志炜
施工单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 |  | 刘彦堂
分包单位 |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳 |  |  | 分包内容
分项工程名称 |  |  | 单个盘（台、箱、柜）安装
工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 单位 | 质量标准 |  |  | 质量检查验收结果 |  |  |  |  | 结论
检查 | 型号规格 |  |  |  |  | 符合设计 |  |  | 符合设计 |  |  |  |  | 合格
| 外观 |  |  |  |  | 无残损 |  |  | 无残损 |  |  |  |  | 合格
| 配件 |  |  |  |  | 齐全、完好 |  |  | 齐全、完好 |  |  |  |  | 合格
安装 | 安装位置 |  |  | 主控 |  | 不影响通行、检修，接线方便 |  |  | 不影响通行、检修，接线方便 |  |  |  |  | 合格
| 周围环境温度 |  |  |  | ℃ | ≤45 |  |  | 26,10,17,38,10,31,44,3,14,34 |  |  |  |  | 合格
| 垂直偏差（每米） |  |  | 主控 | mm | ≤1.5 |  |  | 0,1,1,1,0,1,1,1,1,1 |  |  |  |  | 合格
| 水平倾斜偏差（每米） |  |  |  | mm | ≤1.2 |  |  | 1,0,1,0,1,1,1,0,0,0 |  |  |  |  | 合格
| 螺栓防锈层 |  |  |  |  | 完好 |  |  | 完好 |  |  |  |  | 合格
| 固定 |  |  |  |  | 牢固 |  |  | 牢固 |  |  |  |  | 合格
| 接地 |  |  |  |  | 按GB 50168规定 |  |  | 符合GB 50168规定 |  |  |  |  | 合格
| 油漆 |  |  |  |  | 均匀、完好、美观 |  |  | 均匀、完好、美观 |  |  |  |  | 合格
| 铭牌标志 |  |  | 主控 |  | 正确、齐全、清晰 |  |  | 正确、齐全、清晰 |  |  |  |  | 合格
验收结论：
验收单位 |  |  | 质量检查验收评定意见 | [5 empty] | 签名
施工单位 | [11 empty] | 年 月 日
监理单位 | [11 empty] | 年 月 日
单个盘（台、箱、柜）安装分项工程质量验收记录