## 定位放线
表5.2.1 定位放线工程检验批质量验收记录
[8 empty] | 编号： |  | 5028G01-SG-ZHHC-03-01-01-01-001
单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 并网点光伏发电系统 |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 基础工程(土（石）方开挖、回填)
分项工程名称 |  |  |  | 定位及高程控制 |  | 验收部位 |  |  | 开关站基础定位放线
施工单位 |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | [6 empty] | 项目经理 |  |  | 谢智敏
施工执行标 准名称及编号 |  |  |  | 电力建设施工质量验收及评价规程 DL/T 5210.1-2012 | [6 empty] | 专业工长 （施工员） |  |  | 刘彦堂
分包单位 |  |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  | 分包项目经理 |  |  | 胡彦芳 |  | 施工班组长
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 | [6 empty] | 监理（建设） 单位验收记录
主 控 项 目 | 1 | 控制桩布设 |  | 根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。主厂房桩数不应少于12个，其他主要建(构)筑物不应少于4个 | 根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度超过冰冻土层。符合设计及规范要求。 | [6 empty] | 符合施工质量验收规范要求，同意验收
| 2 | 平面控制桩精度 |  | 应符合二级导线的精度要求。主厂房和输煤系统建筑物应符合现行有关标准的规定 | 符合二级导线的精度要求。 | [6 empty] | 符合施工质量验收规范要求，同意验收
| 3 | 高程控制桩精度 |  | 应符合三等水准的精度要求 | 符合三等水准的精度要求。 | [6 empty] | 符合施工质量验收规范要求，同意验收
施工单位 检查结果
|  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  | 项目专业技术负责人： | [5 empty] | 年 月 日
监理(建设) 单位验收结论
|  |  | 专业监理工程师： (建设单位项目专业技术负责人) |  |  | 河南中核五院研究设计有限公司 | [6 empty] | 年 月 日