## 第1页
| 屋内接地装置安装 | [6 empty] | 分项工程质量验收表
| 工程编号： |  | 5028G01-0011 | [9 empty] | 表号：DL/T 5161.6 表2.0.2
| 单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 接地装置安装 | [5 empty] | 检验批数 |  |  |  |  | /
| 总承包单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 | [5 empty] | 项目技术负责人 |  |  |  |  | 蒋志炜
| 施工单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 | [5 empty] | 项目技术负责人 |  |  |  |  | 刘彦堂
| 分包单位 |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳 | [5 empty] | 分包内容
| 安装位置 |  | #1光伏升压变柜内
| 工序 | 检验项目 |  |  |  | 性质 | 质量标准 |  |  |  | 质量验收结果 | [9 empty] | 单项 结论
| 原材料检查 | 接地材料材质、规格 |  |  |  | 主控 | 符合设计文件要求，有合格证明文件 |  |  |  | 符合设计文件要求，有合格证明文件 | [9 empty] | 合格
| 接地装置安装 | 明敷接地线敷设位置 |  |  |  |  | 符合设计文件要求，便于检查，不妨碍设备拆卸检修 |  |  |  | 符合设计文件要求，便于检查，不妨碍设备拆卸检修 | [9 empty] | 合格
|  | 支持件安装 | 支持件间距 |  | 水平直线部分 |  | 0.5m～1.5m |  |  |  | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 合格
[5 empty] | 垂直部分 |  | 1.5m～3.0m |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.9 | 2 | 2 | 合格
[5 empty] | 转弯部分 |  | 0.3m～0.5m |  |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 合格
|  |  | 支持件固定 |  |  | 主控 | 牢固 |  |  |  | 牢固 | [9 empty] | 合格
|  | 沿建筑物敷设时与建筑物的间距 |  |  |  |  | 与建筑物平行，间距为10mm～15mm |  |  |  | 13 | 14 | 6 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 合格
|  | 水平敷设时的距地面高度 |  |  |  |  | 250mm～300mm |  |  |  | 280 | 270 | 262 | 300 | 254 | 254 | 297 | 287 | 284 | 175 | 合格
|  | 跨越建筑物伸缩缝或沉降缝的措施 |  |  |  |  | 应有伸缩补偿装置 |  |  |  | / | [9 empty] | /
|  | 穿过墙壁、楼板处的保护措施 |  |  |  |  | 加装钢管或坚固的保护管 |  |  |  | / | [9 empty] | /
|  | 引向建筑物的入口处的接地点标识 |  |  |  |  | 白底黑色的“ |  |  | ” | 白底黑色的“ | [9 empty] | 合格
[7 empty] | 标识位于接地点正上方，便于识别 |  |  |  | 标识位于接地点正上方，便于识别 | [9 empty] | 合格
|  | 电气装置的接地与接地母线或接地网的连接 |  |  |  | 主控 | 连接可靠、无串接 |  |  |  | 连接可靠、无串接 | [9 empty] | 合格
|  | 接地体连接 | 扁钢与扁钢（槽钢） |  |  | 主控 | 焊接长度不小于2倍宽度，且焊接不小于3个棱边 |  |  |  | 焊接长度不小于2倍宽度，且焊接不小于3个棱边 | [9 empty] | 合格
|  |  | 圆钢与圆钢或圆钢与扁钢的连接长度 |  |  | 主控 | 双面焊接长度不小于6倍圆钢直径单面焊接长度不小于12倍圆钢直径 |  |  |  | 双面焊接长度不小于6倍圆钢直径单面焊接长度不小于12倍圆钢直径 | [9 empty] | 合格
|  |  | 焊接部位检查 |  |  | 主控 | 焊缝外观质量符合要求，无焊渣，表面防腐合格 |  |  |  | 焊缝外观质量符合要求，无焊渣，表面防腐合格 | [9 empty] | 合格
|  |  | 焊接部位表面处理 |  |  |  | 防腐质量符合设计文件要求 |  |  |  | 防腐质量符合设计文件要求 | [9 empty] | 合格
#1光伏升压变柜内

## 第2页
[8 empty] | 表号：DL/T 5161.6 |  |  | 续表2.0.2
| 单位（子单位）工程名称 |  | 并网点光伏发电系统 |  | 分部（子分部） 工程名称 | 接地装置安装 |  |  | 检验批数 |  | /
| 总承包单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 |  | 蒋志炜
| 施工单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 |  | 刘彦堂
| 分包单位 |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  | 分包项目负责人 | 胡彦芳 |  |  | 分包内容
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收结果 |  |  |  |  | 单项 结论
| 接地装置安装 | 与屋外或其他接地装置连接点数 |  | 主控 | 符合设计文件要求，且不小于2点 |  | 符合设计文件要求，且不小于2点 |  |  |  |  | 合格
|  | 接地线与支持件间连接 |  |  | 牢固 |  | 牢固 |  |  |  |  | 合格
| 其他 | 明敷接地线标识 |  |  | 15mm～100mm等宽的黄色、绿色相间的条纹标识 |  | 15mm～100mm等宽的黄色、绿色相间的条纹标识 |  |  |  |  | 合格
|  | 中性线标识 |  |  | 淡蓝色标识 |  | 淡蓝色标识 |  |  |  |  | 合格
验收结论：
验收单位签字
| 施工单位 | [8 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [8 empty] | 年 月 日
#1光伏升压变柜内