## 第1页
表5.12.1 现浇混凝土模板安装工程检验批质量验收记录
工程编号： |  |  | 5028G01-0011
单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 地基与基础工程(主厂房基础工程)
分项工程名称 |  |  |  | 模板 |  |  | 验收部位 |  | 一次、二次预制舱基础、箱变基础
总承包单位 |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  |  |  | 项目负责人 | 谢智敏
施工单位 |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  |  |  | 项目负责人 | 谢智敏
分包单位 |  |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  |  |  | 分包项目负责人 | 胡彦芳
施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 电力建设施工质量验收规程 DL/T 5210.1-2021 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员）
类别 | 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 | 单位 |  | 施工单位自检记录 |  |  | 检查结果
主控项目 | 1 | 模板及支架 |  |  | 模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求 |  |  | 符合规范要求 |  |  | 合格
| 2 | 模板及支架用材料 |  |  | 模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸 |  |  | 符合规范要求 |  |  | 合格
| 3 | 现浇混凝土结构模板及支架的安装质量 |  |  | 应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求 |  |  | 符合规范要求 |  |  | 合格
| 4 | 后浇带处的模板及支架设置 |  |  | 后浇带处的模板及支架应独立设置 |  |  | / |  |  | /
| 5 | 支架竖杆和竖向模板安装在土层上时 |  |  | 支架竖杆和竖向模板安装在土层上时，应符合下列规定： （1）土层应坚实、平整。其承载力或密实度应符合施工方案的要求。 （2） 应有防水、排水措施；对冻胀性土，应有预防冻融措施。 （3）支架竖杆下应有底座或垫板 |  |  | 符合规范要求 |  |  | 合格
一般项目 | 1 | 模板安装要求 |  |  | （1）模板的接缝应严密。 （2）模板内不应有杂物、积水或冰雪等。 （3）模板与混凝土的接触面应平整、清洁。 （4）用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁，不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。 （5）对清水混凝土及装饰混凝土构件，应使用能达到设计效果的模板 |  |  | 符合规范要求 |  |  | 合格
| 2 | 隔离剂的品种和涂刷 |  |  | 应符合施工方案的要求。隔离剂不得影响结构性能及装饰施工；不得沾污钢筋、预应力筋、预埋件和混凝土接搓处；不得对环境造成污染 |  |  | 符合规范要求 |  |  | 合格
| 3 | 模板的起拱 |  |  | 应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定，并应符合设计及施工方案的要求 |  |  | / |  |  | /
| 4 | 现浇混凝土结构多层连续支模 |  |  | 应符合施工方案的规定。上下层模板支架的竖杆宜对准。竖杆下垫板的设置应符合施工方案的要求 |  |  | / |  |  | /

## 第2页
续表5.12.1
类别 | 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 | [9 empty] | 检查结果
一般项目 | 5 | 预埋件和预留孔洞 安装 |  | 安装 |  |  | 预埋件和预留孔洞的规格和数量应符合设计要求不得遗漏，且应安装牢固。 有抗渗要求的混凝土结构中的预埋件，应按设计及施工方案的要求采取防渗措施。预埋件和预留孔洞的位置应满足设计和施工方案的要求 |  | 符合规范要求 | [9 empty] | 合格
|  |  |  | 预埋板中心线位置 |  |  | ≤3 | mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 合格
|  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置 |  |  | ≤3 | mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 合格
|  |  |  | 插筋 | 中心线位置 |  | ≤5 | mm | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 合格
[5 empty] | 外露长度 |  | 0～10 | mm | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 合格
|  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置 |  | ≤2 | mm | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 合格
[5 empty] | 外露长度 |  | 0～10 | mm | 7 | 10 | 4 | 1 | 11 | 6 | 6 | 10 | 12 | 4 | 合格
|  |  |  | 预留洞 | 中心线位置 |  | ≤10 | mm | 10 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 1 | 合格
[5 empty] | 尺寸 |  | 0～10 | mm | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 合格
| 6 | 模板安装 |  | 轴线位置 |  |  | ≤5 | mm | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 合格
|  |  |  | 底模上表面标高 |  |  | ±5 | mm | -1 | 7 | -1 | -4 | 4 | -4 | -5 | 1 | 3 | -4 | 合格
|  |  |  | 模板内部尺寸 | 基础 |  | ±10 | mm | 7 | -9 | -5 | -2 | -5 | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 合格
[5 empty] | 柱、墙、梁 |  | ±5 | mm | 2 | -4 | -4 | -1 | -1 | 2 | 4 | -1 | -3 | 7 | 合格
[5 empty] | 楼梯相邻踏步高差 |  | ≤5 | mm | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 合格
|  |  |  | 垂直度 | 柱、墙层高≤6m |  | ≤8 | mm | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 合格
[5 empty] | 柱、墙层高＞6m |  | ≤10 | mm | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 12 | 1 | 合格
|  |  |  | 相邻两块模板表面高差 |  |  | ≤2 | mm | 1 | 2 | 0 | 2.9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 合格
|  |  |  | 表面平整度 |  |  | ≤5 | mm | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 合格
| 7 | 预埋件制作、安装 |  |  |  |  | 应符合本部分附录B.0.1及B.0.2的规定 |  | 符合规范要求 | [9 empty] | 合格
总承包单位检 查结果 |  |  | 检查合格，同意验收。 |  |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 经自检合格，申请验收。
|  |  | 项目专业工程师： | [7 empty] | 项目专业质量检查员：
[6 empty] | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
|  |  | （建设单位项目专业技术负责人） | [13 empty] | 年 月 日
注：1 当设备厂家对预埋件的安装精度有特殊要求时，按厂家标准执行。 2 检查中心线位置时，沿纵、横两个方向测量，并取其中偏差的较大值。 3 检查轴线位置，当有纵横两个方向时，沿纵、横两个方向量测，并取其中偏差的较大值。