## 第1页
表5.12.11 现浇混凝土结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录
工程编号： |  |  | 5028G01-0011
单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 地基与基础工程(主厂房基础工程)
分项工程名称 |  |  |  |  | 混凝土 |  |  | 验收部位 |  |  |  |  | 一次、二次预制舱基础、箱变基础
总承包单位 |  |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | [7 empty] | 项目负责人 |  |  |  |  | 谢智敏
施工单位 |  |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | [7 empty] | 项目负责人 |  |  |  |  | 谢智敏
分包单位 |  |  |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 | [7 empty] | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 胡彦芳
施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 电力建设施工质量验收规程 DL/T 5210.1-2021 | [7 empty] | 专业工长 （施工员） |  |  |  |  | 刘彦堂
类别 | 序号 | 检验项目 |  |  |  | 质量标准 | 单位 |  | 施工单位自检记录 | [9 empty] | 检查结果
主控项目 | 1 | 外观质量 |  |  |  | 现浇结构的外观不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理单位认可后进行处理；对裂缝、连接部位出现的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷，技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收 |  |  | 混凝土外观质量无任何缺陷，符合要求 | [9 empty] | 符合要求
| 2 | 影响结构性能和使用功能的尺寸偏差 |  |  |  | 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 对超过尺寸允许偏差且影响结构性能或安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新验收 |  |  | 无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，尺寸偏差均在规范规定范围内，符合要求 | [9 empty] | 符合要求
一般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 |  |  |  | 现浇结构的外观质量不应有一般缺陷。 对巳经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理。对经处理的部位应重新验收 |  |  | 混凝土外观质量无一般缺陷，符合要求 | [9 empty] | 符合要求
| 2 | 轴 线 位 移 |  | 整体基础 |  | ≤15 | mm |  | 3 | 19 | 5 | 10 | 7 | 1 | 10 | 4 | 17 | 13 | 合格
|  |  |  | 独立基础 |  | ≤10 |  |  | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 合格
|  |  |  | 墙、柱、梁 |  | ≤8 |  |  | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 合格

## 第2页
续表5.12.11
类别 | 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 | [9 empty] | 检查结果
一般项目 | 3 | 垂 直 度 |  | 柱、墙层高 | ≤6m |  | ≤10 | mm | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 合格
[5 empty] | ＞6m |  | ≤12 | mm | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 | 2 | 合格
|  |  |  | 全高（H）≤300m |  |  | H/30000+20 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 全高（H）＞300m |  |  | H/10000，且≤80 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 4 | 标高 |  | 基础顶面 |  |  | ±10 | mm | -3 | -1 | -9 | -11 | 9 | -1 | -13 | -8 | 3 | 3 | 合格
|  |  |  | 层高 |  |  | ±10 |  | -2 | 6 | -1 | 13 | -4 | 4 | 8 | 9 | -7 | -5 | 合格
|  |  |  | 全高 |  |  | ±30 |  | 42 | -16 | 2 | 15 | 19 | -11 | -15 | 10 | 2 | -25 | 合格
| 5 | 截面尺寸偏差 |  | 基础 |  |  | -10～15 | mm | -10 | 5 | 6 | -12 | 6 | 6 | 7 | -10 | -6 | 12 | 合格
|  |  |  | 柱、梁、板、墙 |  |  | -5～10 | mm | 2 | -6 | 0 | 7 | 9 | 9 | -4 | -2 | 9 | -3 | 合格
|  |  |  | 楼梯相邻踏步高差 |  |  | ≤6 | mm | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 合格
| 6 | 表面平整度 |  |  |  |  | ≤8 | mm | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 合格
| 7 | 电梯井井筒 |  | 中心位置 |  |  | ≤10 | mm | 10 | 10 | 1 | 2 | 9 | 14 | 5 | 1 | 3 | 6 | 合格
|  |  |  | 长、宽尺寸 |  |  | 0～25 | mm | 3 | 15 | 26 | 20 | 25 | 4 | 8 | 4 | 3 | 19 | 合格
| 8 | 预埋件中心位置 |  | 预埋板 |  |  | ≤10 | mm | 7 | 6 | 14 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 合格
|  |  |  | 预埋螺栓 |  |  | ≤5 | mm | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 合格
|  |  |  | 预埋管 |  |  | ≤5 | mm | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 合格
|  |  |  | 其他 |  |  | ≤10 | mm | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 | 3 | 合格
| 9 | 预留洞、孔中心线位置 |  |  |  |  | ≤15 | mm | 5 | 14 | 13 | 17 | 9 | 9 | 14 | 10 | 12 | 12 | 合格
总承包单位检 查结果 |  |  | 检查合格，同意验收。 |  |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 经自检合格，符合设计及规范要求
|  |  | 项目专业工程师： | [7 empty] | 项目专业质量检查员：
[6 empty] | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
|  |  | （建设单位项目专业技术负责人） | [13 empty] | 年 月 日
注：检查轴线、中心线位置时，应沿纵、横两个方向测量，并取其中偏差的较大值。