## 逆变器散热装置、人机界面检查记录
逆变器散热装置、人机界面检查记录
工程名称 |  | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目
逆变器编号： |  | NB001~NB011 | 测试日期： | 2025年04月10日 |  | 天气情况： | 晴转多云
检查类别 |  | 检查项目 |  | 检查结果 |  |  | 检查结果（实测/观察）
本体检查 |  | 型号 |  | 符合要求 |  |  | 观察
|  | 逆变器内部清理检查 |  | 符合要求 |  |  | 观察、实测
|  | 内部元器件检查 |  | 符合要求 |  |  | 观察、实对
|  | 连接件及螺栓检查 |  | 符合要求 |  |  | 观察、实对
|  | 开关手动分合闸检查 |  | 符合要求 |  |  | 实测
|  | 接地检查 |  | 符合要求 |  |  | 实测
|  | 孔洞阻燃封堵 |  | 符合要求 |  |  | 观察
人机界面检查 |  | 主要参数设置检查 |  | 符合要求 |  |  | 实测
|  | 通信地址检查 |  | 符合要求 |  |  | 对照
散热装置 | 风扇与通风 | 风扇运行状态 |  | 运行时平稳，无异常振动、噪声；启停受控于温度设定 |  |  | 运行良好
|  | 风扇风速/风量 |  | 出风口风速无明显衰减 |  |  | 实测风速：6m/S
|  | 风扇叶片与格栅 |  | 叶片清洁，无积尘、油污，防护格栅完好，无堵塞、变形 |  |  | 清洁度一级
|  | 风扇电流 |  | 运行电流在额定规范内，三相电流平衡
|  | 通风风道 |  | 风道通畅，无杂物、鸟巢等堵塞；密封良好，无漏风。 |  |  | 通畅性：通畅
| 滤网与灰尘防护 | 防尘滤网 |  | 滤网完好，无破损；清洁度满足要求 |  |  | 清洁
| 散热器本体 | 散热器片清洁度 |  | 散热翅片无灰尘、柳絮等附着，散热通道清晰 |  |  | 清洁度一级
|  | 散热器固定与接触 |  | 安装牢固，与动率器件接触面导热硅脂无老化、开裂 |  |  | 牢固
| 控制系统与环境 | 温控与启停逻辑 |  | 风扇能按设定温度点正常启停 |  |  | 启动温度：45℃
|  | 环境与安装间距 |  | 逆变器四周留有足够散热空间 |  |  | ＞0.5m
| 柜体密封与防护 | 机柜密封条完好，防护等级有效，无渗水见险 |  | 密封性：IP65
检查人： |  |  |  |  | 复核人：