## 配电柜施工安装记录1
配电柜施工安装记录
| 工程名称： | 中核汇能高明创楷3.58904MWp分布式光伏项目
| 安装位置 | 变电系统工程设备基础 |  |  | 电压等级 | 10KV
| 型号规格 | YBM-H2000/10.5 YBM-H1600/10.5 KYN28-12 |  |  | 制造厂家 | 广东中鹏电气有限公司
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 | [9 empty] | 结论
| 柜体 就位 找正 | 间隔布置 |  |  | 符合设计文件 要求 | 符合要求 | [9 empty] | 合格
|  | 垂直度 |  |  | ＜1.5mm/m | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格
|  | 水平 误差 | 相邻两柜顶部 |  | ＜2mm | 2.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 合格
|  |  | 成列柜顶部 |  | ＜2mm | 2 | 2.9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 合格
|  | 盘面 误差 | 相邻两柜边 |  | ＜1mm | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 合格
|  |  | 成列柜面 |  | ＜1mm | 0.3 | 0.8 | 1.05 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.5 | 合格
| 柜体 固定 | 柜间接缝 |  |  | ＜2mm | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 2 | 合格
|  | 螺栓固定 |  |  | 牢固 | 牢固 | [9 empty] | 合格
|  | 紧固件检查 |  |  | 镀锌完好，齐全 | 镀锌完好，齐全 | [9 empty] | 合格
| 柜体 接地 | 底架与基础连接 |  | 主控 | 牢固、导通良好 | 牢固、导通良好 | [9 empty] | 合格
|  | 可开启屏门的接地 |  |  | 用截面不小于4mm2多股软铜导线可靠接地 | 用截面不小于4mm2多股软铜导线可靠接地 | [9 empty] | 合格
|  | 柜体接地 |  | 主控 | 接地符合设计 要求 | 符合要求 | [9 empty] | 合格
| 开关柜 机械 部件 检查 | 门锁开闭 |  |  | 灵活 | 符合要求 | [9 empty] | 合格
|  | 柜内照明装置 |  |  | 齐全 | 符合要求 | [9 empty] | 合格
|  | 安全隔离板开闭 |  |  | 灵活、可靠 | 符合要求 | [9 empty] | 合格
|  | 手车推拉试验 |  |  | 轻便，灵活， 无卡阻、碰撞现象 | 符合要求 | [9 empty] | 合格
|  | 手车与柜体间接地连接 |  |  | 接触紧密、接触顺序正确 | 符合要求 | [9 empty] | 合格
|  | 接地开关检查 |  |  | 接触可靠 | 符合要求 | [9 empty] | 合格
|  | 电气“五防”装置 |  | 主控 | 齐全、灵活可靠 | 符合要求 | [9 empty] | 合格
中核汇能高明创楷3.58904MWp分布式光伏项目

## 配电柜施工安装记录2
| 工序 | 检验项目 | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 |  | 单项 结论
| 基础与就位 | 基础槽钢/安装平台平整、稳固、尺寸符合要求 |  | 可靠、无卡阻 | 符合要求 |  | 合格
|  | 柜体安装横平竖直，柜面整齐 | 主控 | 柜面整齐 | 符合要求 |  | 合格
|  | 柜体固定牢固，紧固件齐全、防松处理 |  | 紧固均匀 | 符合要求 |  | 合格
| 导电 部分 检查 | 触头外观检查 |  | 洁净光滑、镀银层完好 | 洁净光滑、镀银层完好 |  | 合格
|  | 触头弹簧外观检查 |  | 齐全、无损伤 | 齐全、无损伤 |  | 合格
|  | 可挠铜片检查 |  | 无断裂、锈蚀，固定牢靠 | 无断裂、锈蚀，固定牢靠 |  | 合格
| 母线及电缆连接 | 主母线与分支母线连接牢固，接触面处理良好 | 主控 | 准确、可靠 | 符合要求 |  | 合格
|  | 电缆接线规范，相序正确，色标清晰（A黄B绿C红） |  | 无损伤、开启灵活、绝缘良好 | 符合要求 |  | 合格
|  | 接线端子扭矩符合厂家规定，无松动 |  | 可靠 | 符合要求 |  | 合格
| 二次接线 | 控制线、信号线接线正确，标识清晰、齐全 |  | 正确 | 符合要求 |  | 合格
|  | 接线排列整齐，固定可靠，无裸露铜线 |  | 正确 | 符合要求 |  | 合格
| 接地安装 | 柜门、柜体与主接地可靠连接 |  | 正确 | 符合要求 |  | 合格
|  | 接地线截面符合规范，连接点无漆、牢固 | 主控 | 规范 | 符合要求 |  | 合格
|  | 接地标识明确、清晰 | 主控 | 正确 | 符合要求 |  | 合格
| 电气试验 | 柜内元件（断路器、接触器等）手动分合正常 |  | 指示正确 | 符合要求 |  | 合格
|  | 二次回路绝缘电阻测试合格 |  | 指示正确 | 符合要求 |  | 合格
|  | 保护装置功能测试动作正常 |  | 指示正确 | 符合要求 |  | 合格
| 封堵与清洁 | 电缆进出口防火封堵严密、美观 |  | 规范 | 符合要求 |  | 合格
|  | 柜内、外清洁，无杂物、灰尘 |  | 规范 | 符合要求 |  | 合格
| 标识与资料 | 柜体编号、一次系统图、警示标识粘贴牢固、清晰 |  | 规范 | 符合要求 |  | 合格
|  | 开关、端子等标识齐全、正确 |  | 正确 | 符合要求 |  | 合格
|  | 安装记录、试验报告等资料完整 |  | 完整 | 符合要求 |  | 合格
| 施工单位 |  |  |  |  | 年 月 日
| 监理单位 |  |  |  |  | 年 月 日
中核汇能高明创楷3.58904MWp分布式光伏项目