## Sheet1
直埋电缆隐蔽前检查签证
|  |  |  | 表号：DL/T 5161.5 |  |  | 表5.0.3
| 电缆编号 | ZR-YJV22 | 电缆命名 |  | 15KV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆
| 电缆型号规格 | 3240 | 电缆根数 |  | 3
| 电缆起止点 | 10KV松围线创楷支线#1杆1T1开关至10KV创楷光伏开关站G01柜601开关
| 检验项目 | 检验结果 |  |  | 备注
| 电缆沟槽深度（m） | 1.3m
| 电缆沟槽宽度（m） | 0.85m
| 沟内有无石块、建筑垃圾 | 沟内无石块、建筑垃圾
| 电缆上、下铺沙或软土深度（m） | 上15cm、下15cm
| 电缆间距（mm） | 350mm
| 电缆与其他管道、建筑物最小距离（m） | 3m
| 电缆上部采用何保护措施 | 水泥保护盖板
| 电缆接头处有未设标志桩 | 设标志桩
| 回填土是否经分层夯实 | 分层夯实
| 电缆沟回填后何处设有标志桩 | 拐弯、过路、接头直线100米
验收结论：
经检查，该部分直埋电缆施工隐蔽前、后质量符合规范要求。
验收单位签字
| 施工单位 |  |  |  |  | 年 月 日
| 监理单位 |  |  |  |  | 年 月 日
表5.0.3 #1杆1T1至G01柜601开关直埋电缆隐蔽前检查签证