## 第1页
| 电缆防火阻燃施工 | [5 empty] | 分项工程质量验收表
| 工程编号： |  | 5028G01-0011 | [6 empty] | 表号：DL/T 5161.5 |  |  | 表4.0.2
| 单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏变电系统 |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 子方阵电气线路安装 |  |  | 检验批数 | /
| 总承包单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 | 蒋志炜
| 施工单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 | 刘彦堂
| 分包单位 |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳 |  |  | 分包内容
| 安装位置 |  | 10KV创楷光伏开关柜G01柜
| 工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  |  | 质量验收结果 |  |  |  | 单项 结论
| 材料检验 | 防火材料型号及材质 |  |  |  | 符合设计文件要求，鉴定资料齐全 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  | 合格
| 耐火封闭槽盒设置 |  |  |  |  | 符合设计文件要求 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  | 合格
| 防火封堵部位 |  |  |  |  | 符合GB 50168 规定及设计文件要求 |  |  | 符合GB 50168 规定及设计文件要求 |  |  |  | 合格
| 防火材料施工工艺 | [11 empty] | 合格
| 防火封堵支架安装 |  |  |  |  | 牢固可靠，且符合设计要求 |  |  | 牢固可靠、且符合设计要求 |  |  |  | 合格
| 盘柜孔洞封堵 | 耐火衬板安装 |  |  | 主控 | 牢固 |  |  | 牢固 |  |  |  | 合格
|  | 防火堵料 |  |  | 主控 | 密实、无缝隙 |  |  | 密实、无缝隙 |  |  |  | 合格
|  | 其他材料 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  | 合格
| 穿墙（楼板）孔洞封堵 | 防火隔板安装 |  |  |  | 牢固、不透光亮 |  |  | 牢固、不透光亮 |  |  |  | 合格
|  | 防火包 |  |  |  | 填实、无缝隙 |  |  | 填实、无缝隙 |  |  |  | 合格
|  | 防火堵料 |  |  | 主控 | 密实、不透光亮 |  |  | 密实、不透光亮 |  |  |  | 合格
|  | 其他材料 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  | 合格
| 阻火隔墙安装 | 阻火隔墙设置 |  |  | 主控 | 符合设计文件要求 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  | 合格
|  | 防火包 |  |  |  | 填实、无缝隙 |  |  | 填实、无缝隙 |  |  |  | 合格
|  | 防火堵料 |  |  | 主控 | 密实、无缝隙 |  |  | 密实、无缝隙 |  |  |  | 合格
|  | 其他材料 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  | 合格
| 电缆桥架封堵 | 防火隔板安装 |  |  | 主控 | 牢固、不透光亮 |  |  | 牢固、不透光亮 |  |  |  | 合格
|  | 防火包 |  |  |  | 填实、无缝隙 |  |  | 填实、无缝隙 |  |  |  | 合格
|  | 防火堵料 |  |  | 主控 | 密实、无缝隙 |  |  | 密实、无缝隙 |  |  |  | 合格
|  | 其他材料 |  |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  | 合格
10KV创楷光伏开关柜G01柜

## 第2页
[8 empty] | 表号：DL/T 5161.5 |  |  | 续表4.0.2
| 单位（子单位）工程名称 |  | 并网点光伏变电系统 |  | 分部（子分部） 工程名称 | 子方阵电气线路安装 |  |  | 检验批数 |  | /
| 总承包单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 |  | 蒋志炜
| 施工单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 |  | 刘彦堂
| 分包单位 |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  | 分包项目负责人 | 胡彦芳 |  |  | 分包内容
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 |  | 质量验收结果 |  |  |  |  | 单项 结论
| 电缆竖井封堵 | 防火隔板安装 |  | 主控 | 牢固、不透光亮 |  | 牢固、不透光亮 |  |  |  |  | 合格
|  | 防火包 |  |  | 填实、无缝隙 |  | 填实、无缝隙 |  |  |  |  | 合格
|  | 防火堵料 |  | 主控 | 密实、无缝隙 |  | 密实、无缝隙 |  |  |  |  | 合格
|  | 其他材料 |  |  | 符合产品技术文件要求 |  | 符合规范要求 |  |  |  |  | 合格
| 其他 | 防火涂料或阻火包带使用 |  |  | 电力电缆接头两侧3m长区段及相邻电缆表面 |  | 密实、无缝隙 |  |  |  |  | 合格
[5 empty] | 阻火隔墙两侧电缆1.5m长区段 |  | 密实、无缝隙 |  |  |  |  | 合格
[5 empty] | 防火涂料按使用说明涂刷，厚度不小于1mm |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |  | 合格
|  | 阻火 包带 | 绕包 |  | 绕包搭接均匀、层间无空隙褶皱，并符合产品技术文件要求 |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |  | 合格
|  |  | 固定 |  | 绑扎牢固 |  | 绑扎牢固 |  |  |  |  | 合格
|  | 电缆导管封堵 |  | 主控 | 管口封堵严密，堵料凸起2mm～5mm |  | 符合产品技术文件要求 |  |  |  |  | 合格
验收结论：
验收单位签字
| 施工单位 | [8 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [8 empty] | 年 月 日
10KV创楷光伏开关柜G01柜