## 电缆桥架安装
表72 电缆桥架安装分项工程质量检查验收评定表
工程编号： |  | 5028G01-0011 |  |  |  |  | 性质： |  |  | （安装） |  |  |  | 表72
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏变电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 子方阵电气线路安装 |  |  | 检验批数 | /
总承包单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 | 蒋志炜
施工单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 项目技术负责人 | 刘彦堂
分包单位 |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳 |  |  | 分包内容
分项工程名称 |  |  | 电缆桥架安装
工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 单位 |  | 质量标准 |  | 质量检查验收结果 |  |  |  | 结论
检查 | 型号规格 | [5 empty] | 符合设计 |  | 符合设计要求 |  |  |  | 合格
| 镀层 | [5 empty] | 完好 |  | 完好 |  |  |  | 合格
| 外形 | [5 empty] | 无扭曲、变形 |  | 无扭曲、变形 |  |  |  | 合格
安装 | 位置 | [5 empty] | 符合设计 |  | 符合设计要求 |  |  |  | 合格
| 支架高度偏差 |  |  |  | mm |  | ≤5 |  | 5,2,0,1,3,3,0,5,3,3 |  |  |  | 合格
安装 | 水平 倾斜 偏差 | 每米 |  |  | mm |  | ≤2 |  | 2,1,1,2,1,0,1,0,0,1 |  |  |  | 合格
|  | 总长 |  |  | mm |  | ≤10 |  | 9,6,8,0,0,5,3,10,7,3 |  |  |  | 合格
| 垂直 偏差 | 每米 |  |  | mm |  | ≤2 |  | 1,0,1,2,1,1,2,1,0,0 |  |  |  | 合格
|  | 总长 |  |  | mm |  | ≤10 |  | 0,4,1,6,2,2,7,6,4,7 |  |  |  | 合格
| 内侧弯曲半径 |  |  | 主控 | mm |  | ＞300 |  | 340,324,316,312,313,324,314,341,320,308 |  |  |  | 合格
| 桥架 的补 偿装 置 | 钢制桥架 |  |  |  |  | 直线段每隔30m一个，且齐全 |  | 符合要求 |  |  |  | 合格
|  | 铝合金或玻璃钢桥架 |  |  |  |  | 直线段每隔15m一个，且齐全 |  | / |  |  |  | /
|  | 跨越建筑物伸缩缝 |  | 主控 |  |  | 一个，且齐全 |  | 合格 |  |  |  | 合格
| 不同高（宽）桥架连接 | [5 empty] | 平缓过渡 |  | 符合要求 |  |  |  | 合格
| 桥架对接 | [5 empty] | 无错边 |  | 符合要求 |  |  |  | 合格
电缆桥架安装分项质量验收记录

## 第2页
表72 电缆桥架安装分项工程质量检查验收评定表（续）
单位（子单位）工程名称 |  | 并网点光伏变电系统 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 子方阵电气线路安装 |  | 检验批数 |  | /
总承包单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  | 蒋志炜
施工单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  | 刘彦堂
分包单位 |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳 |  | 分包内容
工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 |  | 质量标准 |  | 质量检查验收结果 |  |  |  | 结论
安装 | 桥架盖板安装 |  | 主控 |  |  | 牢固、便于拆卸 |  | 牢固、便于拆卸 |  |  |  | 合格
| 桥架螺栓连接 |  |  |  |  | 紧固、螺母置于槽外 |  | 紧固、螺母置于槽外 |  |  |  | 合格
| 层间中心距 |  |  | mm |  | ≥200 |  | 226,215,220,248,214,236,217,214,234,203 |  |  |  | 合格
| 支架立柱间距 |  |  |  |  | 符合设计 |  | 符合要求 |  |  |  | 合格
安装竖井 | 位置 |  |  |  |  | 符合设计 |  | / |  |  |  | /
| 竖井内支架垂直间距 |  | 主控 | m |  | ≤1 |  | 0.7,0.3,0.3,0.8,0.4,0.3,0.2,0.3,0.1,0.9 |  |  |  | 合格
| 垂直误差 |  |  | % |  | ≤0.2竖井高度 |  | 0.001,0,0.001,0.001,0.001,0.001,0.001,0,0,0 |  |  |  | 合格
| 支架横撑水平误差 |  |  | % |  | ≤0.2竖井宽度 |  | / |  |  |  | /
| 竖井固定 |  | 主控 |  |  | 牢固 |  | 牢固 |  |  |  | 合格
其它 | 桥架、竖井连接附件 |  |  |  |  | 正确、齐全 |  | 正确、齐全 |  |  |  | 合格
| 油漆 |  |  |  |  | 均匀、完好、美观 |  | 均匀、完好、美观 |  |  |  | 合格
| 焊接 |  |  |  |  | 符合《验规》焊接篇 |  | / |  |  |  | /
| 接地 |  |  |  |  | 按GB 50168规定 |  | 符合GB 50168规定 |  |  |  | 合格
验收结论：
检查符合设计及规范要求，验收合格。
验收单位 |  | 质量检查验收评定意见 | [5 empty] | 签名
施工单位 | [9 empty] | 年 月 日
监理单位 | [9 empty] | 年 月 日