## 逆变器外观、主要元器件等检查记录
|  | 逆变器 |  |  |  | 外观、主要元器件等检查记录
工程名称：中核汇能高明创楷3.58904MWp分布式光伏项目
单位（子单位）工程名称 | 并网点光伏发电系统 |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 子方阵场电气安装 |  |  | 分项工程名称 |  | 逆变器安装
施工单位 | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 检验批容量 |  | 11台
施工依据 | GB 50794-2012 《光伏发电站施工规范》 |  |  |  | 验收依据 |  |  | GBT 50796-2012 《光伏发电工程验收规范》
检查类别 |  | 序号 |  | 检查项目 |  |  | 检查标准与要求 |  | 检查结果 （实测/观察） |  | 结论
一、外观与机械安装 |  | 1 |  | 本体外观 |  |  | 外壳完好，无变形、锈蚀、损伤；涂层均匀 |  | 观察 |  | 合格/不合格
|  | 2 |  | 安装固定 |  |  | 安装牢固、平稳，紧固件齐全、防松件完备 |  | 观察 |  | 合格/不合格
|  | 3 |  | 标签与标识 |  |  | 铭牌清晰、完整；开关、端子等标识齐全、正确 |  | 观察 |  | 合格/不合格
|  | 4 |  | 散热环境 |  |  | 周围有足够散热空间，通风孔无堵塞 |  | 观察 |  | 合格/不合格
二、主要元器件与电源 |  | 5 |  | 主要开关/断路器 |  |  | 型号、规格符合设计；分合闸灵活，指示正确 |  | 实测 |  | 合格/不合格
|  | 6 |  | 防雷保护（SPD） |  |  | 已安装，状态指示正常（窗口色标为红色） |  | 实测 |  | 合格/不合格
|  | 7 |  | 控制电源 |  |  | 供电电压正常，空气开关动作正常 |  | 电压：220V |  | 合格/不合格
三、直流（DC）侧检查 |  | 8 |  | 电缆与极性 |  |  | 电缆规格符合设计；正（+）负（-）极性连接正确 |  | 实测 |  | 合格/不合格
|  | 9 |  | 接线端子 |  |  | 连接牢固，无松动；电缆铜芯无裸露 |  | 实测 |  | 合格/不合格
|  | 10 |  | DC对地绝缘 |  |  | 断开DC侧，用兆欧表测量正、负极对地绝缘电阻。要求：以设计为准 |  | 正极对地：1.15MΩ 负极对地：1.1MΩ |  | 合格/不合格
四、交流（AC）侧检查 |  | 11 |  | 电缆与相序 |  |  | 电缆规格设计；相序（L1,L2,L3,N,PE）连接正确 |  | 实测 |  | 合格/不合格
|  | 12 |  | 接线端子 |  |  | 连接牢固，力矩符合设计要求 |  | 实测 |  | 合格/不合格
|  | 13 |  | AC对地绝缘 |  |  | 断开AC侧，用兆欧表测量各相线、零线对地绝缘电阻。要求：≥1MΩ |  | L1对地： MΩ L2对地： MΩ L3对地： MΩ N对地： MΩ |  | 合格/不合格
五、接地检查 |  | 14 |  | 保护接地 |  |  | 逆变器接地端子牢固可靠连接至接地干线（PE） |  | 实测 |  | 合格/不合格
|  | 15 |  | 等电位连接 |  |  | 外壳、金属电缆桥架/套管等已做等电位连接 |  | 实测 |  | 合格/不合格
|  | 16 |  | 接地导通性 |  |  | 用万用表测量，外壳与主接地点间电阻＜0.1Ω |  | 电阻值： 0.09 Ω |  | 合格/不合格
施工负责人（签字）： 日期： 监理/业主代表（签字）： 日期：