## 第1页
表5.5 逆变器安装分项工程质量验收表
| 工程名称： | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 |  |  |  |  | 编号：5028G01-SG-ZHHC-02-01-01-001
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 |  | 单项 结论
| 逆变器安装前准备工作 | 室内逆变器 | 屋顶、楼板 |  | 施工完毕，不得渗漏 | /
|  |  | 室内地面基层 |  | 施工完毕，并应在墙上标出抹面标高 | /
|  |  | 室内沟道 |  | 无积水、杂物 | /
|  |  | 门、窗 |  | 安装完毕 | /
|  |  | 进行装饰时有可能损坏已安装的设备或设备安装后不能再进行装饰的工作 |  | 全部结束 | /
|  | 对安装有妨碍的模板、脚手架等 |  |  | 拆除，场地应清扫干净 | 场地清扫干净 |  | 合格
|  | 混凝土基础及构件 |  |  | 达到允许安装的强度 | 已达到允许安装的强度 |  | 合格
|  | 焊接构件的质量 |  |  | 符合要求 | 符合要求 |  | 合格
|  | 预埋件及预留孔的位置和尺寸 |  |  | 符合设计要求 | 符合设计要求 |  | 合格
|  | 预埋件安装 |  |  | 牢固 | 符合要求 |  | 合格
|  | 安装逆变器的型号、规格 |  |  | 正确无误 | 正确无误 |  | 合格
|  | 逆变器外观 |  |  | 完好无损 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  | 合格
|  | 运输及就位的机具 |  |  | 准备就绪，且满足荷载要求 | 满足荷载要求 |  | 合格
|  | 大型逆变器就位 |  |  | 道路畅通，且有足够的场地 | / |  | /
表5.5 逆变器安装分项工程质量验收表

## 第2页
表5.5 逆变器安装分项工程质量验收表
| 工程名称： | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 |  |  |  |  | 编号： |  | 5028G01-SG-ZHHC-AZ-053
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 |  |  |  | 单项 结论
| 逆变器的安装与调整 | 逆变器基础型钢安装的允许偏差 | 不直度 |  | ＜1mm/m | 0.2,0.1,0.4,0.4,0.5,0.8,0.2,0.5,0.8,0.4 |  |  |  | 合格
[5 empty] | ＜3mm/全长 | 1,2.9,1,2.7,1,2,0,1,1,1 |  |  |  | 合格
|  |  | 水平度 |  | ＜1mm/m | 0.6,0.5,0.2,0.1,0.6,0.6,0.1,0.1,0.1,0.5 |  |  |  | 合格
[5 empty] | ＜3mm/全长 | 2,2.8,2,1,2,2.5,2.7,2,2.6,1 |  |  |  | 合格
|  |  | 位置误差及不平行度 |  | - | / |  |  |  | /
[5 empty] | ＜3mm/全长 | 2,1,2,1,1,1,1,2,1,2 |  |  |  | 合格
|  | 基础型钢安装后，其顶部宜高出抹平地面 |  |  | 10mm | 6,1,7,9,6,7,6,2,8,4 |  |  |  | 合格
|  | 基础型钢 |  |  | 有明显的可靠接地 | 有明显的可靠接地 |  |  |  | 合格
|  | 逆变器的安装方向 |  |  | 符合设计规定 | 符合设计规定 |  |  |  | 合格
|  | 逆变器与基础型钢之间固定 |  |  | 牢固可靠 | 牢固可靠 |  |  |  | 合格
| 接线前检查 | 交流侧和直流侧电缆接线前 |  |  | 检查电缆绝缘，校对电缆相序和极性 | 符合要求 |  |  |  | 合格
|  | 直流侧电缆接线前 |  |  | 汇流箱侧有明显断开点 | 符合要求 |  |  |  | 合格
| 电缆接引 完毕 | 逆变器本体的预留孔洞及电缆管口 |  |  | 防火封堵 | 符合要求 |  |  |  | 合格
验收结论：
检查符合设计及规范要求，验收合格。
验收单位签字
| 施工单位 | [6 empty] | 年 月 日
| 总承包单位 | [6 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [6 empty] | 年 月 日
表5.5 逆变器安装分项工程质量验收表