## 逆变器手动分合闸检查记录
逆变器手动分合闸检查记录
工程名称 |  | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目
逆变器编号： |  | NB001~NB011 | 测试日期： | 2025年04月16日 |  | 天气情况： | 晴
检查阶段 | 序号 | 检查项目 |  | 标准与要求 |  |  | 检查结果记录
一、操作前准备与安全确认 | 1 | 工作许可 |  | 已办理操作票，明确操作任务人员 |  |  | 票号：2025000001
| 2 | 人员防护 |  | 操作人员穿戴合格绝缘手套、绝缘鞋等安全装备 |  |  | 已配备
| 3 | 设备状态确认 |  | 通过显示屏确认当前运行状态，记录关键参数 |  |  | 直流电压： V 交流电压： V 功率 KW
| 4 | 分闸前检查 |  | 确认无告警，环境无异常，具备安全操作条件 |  |  | 无异常
二、分闸操作与状态验证 | 5 | 手动分闸操作 |  | 按下“停止”或“分闸”按钮操作过程果断、准确 |  |  | 操作时间：1S
| 6 | 分闸后状态指示 |  | “运行”或“并网”指示灯熄灭 |  |  | 正常
|  |  |  | 显示屏明确显示“停机”、“待机”或“断开”状态 |  |  | 正常
|  |  |  | 无异常报警声 |  |  | 正常
| 7 | 分闸后参数确认 |  | 交流侧输出电流降为0A，输出功率降为0kw |  |  | 交流电流： A，输出功率： KW
| 8 | 机械位置指示 |  | 断路器或开关的机械指示器明确指向“OFF”或“分”位 |  |  | 指示正确
三、合闸操作与状态验证 | 9 | 合闸前检查 |  | 确认直流输入、交流电网参数正常，无禁止合闸的故障 |  |  | 直流电压： V 电网电压： V
| 10 | 手动合闸操作 |  | 按下“启动”或“合闸”按钮，操作过程平稳、准确 |  |  | 操作时间：1S
| 11 | 合闸过程监测 |  | 设备无异常声响（如巨大电弧声）、异味或振动 |  |  | 正常
| 12 | 合闸后状态指示 |  | 1、“运行”或“并网”指示灯点亮 2、显示屏显示“运行”、“并网”或正常功率输出状态 3、无新增故障告警 |  |  | 正常
| 13 | 合闸后参数确认 |  | 交流侧输出电流、功率逐渐上升至正常范围 |  |  | 交流电流： A，输出功率： KW
四、操作后总结 | 14 | 系统复检 |  | 操作完成后，整体系统运行平稳，各仪表指示正常 |  |  | 稳定
| 15 | 记录与归档 |  | 操作记录完整，已向相关人员汇报 |  |  | 已完成
检查人： |  |  |  |  | 监护人：