## 第1页
|  |  |  | 逆变器 |  |  |  | 施工安装记录
单位（子单位）工程名称 |  |  | 并网点光伏发电系统 |  | 分部（子分部）工程名称 |  | 子方阵场电气安装 |  |  | 分项工程名称 | 逆变器安装
施工单位 |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  | 项目负责人 |  | 谢智敏 |  |  | 检验批容量 | 11台
分包单位 |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  | 分包单位 项目负责人 |  | 胡彦芳 |  |  | 检验批部位 | 逆变器
施工依据 |  |  | GB 50794-2012 《光伏发电站施工规范》 |  |  |  | 验收依据 |  |  | GBT 50796-2012 《光伏发电工程验收规范》
主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范 |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 检查记录 |  |  | 检查结果
| 1 | 一般检查 |  | 逆变器的安装部位、型号、外观、外壳防护等级、垂直度、水平度、位置误差及平行度、基础型钢、安装方向、固定情况、接地排、断开点、预留孔洞及电缆管口应满足相关标准的要求 |  | 11 | / | 11 | 逆变器的安装部位、型号、外观、外壳防护等级、垂直度、水平度、位置误差及平行度、基础型钢、安装方向、固定情况、接地排、断开点、预留孔洞及电缆管口满足相关标准的要求 |  |  | √
| 2 | 逆变器直流侧电缆 |  | 逆变器直流侧电缆应接线牢固且极性正确、绝缘良好 |  |  | / |  | 无 |  |  | √
| 3 | 逆变器交流侧电缆 |  | 逆变器交流侧电缆应接线牢固且相序正确、绝缘良好 |  | 11 | / | 11 | 逆变器交流侧电缆接线牢固且相序正确、绝缘良好 |  |  | √
| 4 | 接触电阻 |  | 逆变器外壳、内部金属导轨、金属框架、金属隔板、内部器件的金属外壳等可接触非载流金属导体均应可靠接地，接地连接处的接触电阻不应大于0.24Ω |  | 11 | / |  | 逆变器外壳、内部金属导轨、金属框架、金属隔板、内部器件的金属外壳等可接触非载流金属导体均可靠接地，接地连接处的接触电阻小于0.24Ω |  |  | √
| 5 | 内部元器件 |  | 逆变器内部元器件应完好，无受潮、放电痕迹 |  | 11 | / | 11 | 逆变器内部元器件完好，无受潮、放电痕迹 |  |  | √
| 6 | 内部连接 |  | 逆变器内部所有电缆连接螺栓、插件、端子应连接牢固，无松动 |  | 11 | / | 11 | 逆变器内部所有电缆连接螺栓、插件、端子连接牢固，无松动 |  |  | √

## 第2页
续表
主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及规范 | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 检查记录 |  | 检查结果
| 7 | 冷却 |  |  | 逆变器、逆变器房通风散热良好，通风孔无堵塞，风机运转正常；水冷却型逆变器冷却液无泄漏，内部无凝露 | 11 | / | 11 | 符合要求 |  | √
| 8 | 显示 | 逆变器直流侧带电而交流侧不带电 |  | 测量直流侧电压值和人机界面显示值之间偏差应在允许范围内；检查人机界面显示直流侧对地阻抗值应符合要求 | 11 | / | 11 | 符合要求 |  | √
|  |  | 逆变器直流侧和交流侧均带电，且具备并网条件 |  | 测量交流侧电压值和人机界面显示值之间偏差应在允许范围内；交流侧电压及频率应在逆变器额定范围内，且相序正确 | 11 | / | 11 | 符合要求 |  | √
| 9 | 监控功能 |  |  | 监控系统的通信地址应正确，通信良好并具有抗干扰能力；监控系统应实时准确地反映逆变器的运行状态、数据和各种故障信息；具备远方启、停及调整有功输出功能的逆变器，应实时响应远方操作，动作准确可靠 | 11 | / | 11 | 符合要求 |  | √
施工单位 检查结果 |  |  |  | 符合要求
专业工长：
项目专业质量检查员：
年 月 日
监理单位 验收结论
专业监理工程师：
年 月 日