## 逆变器通讯调试记录
逆变器通讯调试记录
工程名称 |  | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目
逆变器编号： |  | NB001~NB011 | 测试日期： | 2025年04月27日 |  | 天气情况： | 晴
调试阶段 | 序号 | 检查/调试项目 |  | 标准与要求 |  |  | 检查结果记录
一、物理连接检查 | 1 | 通讯接口与线缆 |  | 确认使用接口（RS485以太网口光纤），线缆型号、接线正常牢固 |  |  | 接口类型 ：
| 2 | 接线与屏蔽 |  | RS485线路AB极性正确：屏蔽层单端可靠接地；以太网线序正确 |  |  | 接线描述：
| 3 | 通讯电源 |  | 外置通讯转换器供电正常，电压稳定 |  |  | 电压： V
二、设备地址与网络配置 | 4 | 逆变器通讯地址 |  | 地址在本网络中唯一，符合监控系统规划 |  |  | 设置地址：
| 5 | 波特率/通信参数 |  | 波特率、数据位、停止位、校验位与主站一致 |  |  | 操作时间：1S
| 6 | IP网络配置（以太网） |  | IP地址、子网掩码、网关设置正确，与监控网络互通 |  |  | IP：
|  |  |  | 显示屏明确显示“停机”、“待机”或“断开”状态 |  |  | 正常
|  |  |  | 无异常报警声 |  |  | 正常
三、通讯协议与数据点 | 7 | 协议类型与版本 |  | 确认双方使用协议及版本匹配 |  |  | 协议：
| 8 | 关键数据点读取 |  | 能正确读取实时核心数据 |  |  | 合格
| 9 | 数据点完整性 |  | 所有需上传的遥测、遥信数据点均能正确映射与显示 |  |  | 直流电压： V 电网电压： V
| 10 | 数据刷新周期 |  | 数据上传间隔符合设计要求 |  |  | 符合要求
四、功能与稳定性测试 | 11 | 通讯中断与恢复 |  | 模拟断线（拔线）后，监控系统能正确告警；恢复后数据自动重连 |  |  | 正常
| 12 | 长期稳定性 |  | 持续稳定通信至少30分钟，无异常中断或数据跳变 |  |  | 持续时长：40 分钟
| 13 | 对时功能 |  | 拟变器与时钟能与监控系统同步，时差在允许范围内 |  |  | 当前时差：1秒
五、调试总结 | 14 | 整体结论 |  | 所有通讯功能测试通过，数据准确、稳定、可靠 |  |  | 通过
调试人： |  |  |  |  | 复核人：