## 第1页
表5.33.12 接地装置安装检验批质量验收记录
工程编号： |  |  | 5028G01-0011
单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 并网点光伏发电系统 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 建筑电气工程
分项工程名称 |  |  |  | 4#厂房光伏组件接地装置安装 |  |  |  | 验收部位 |  |  | 接地装置安装
总承包单位 |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | [6 empty] | 项目负责人 |  | 谢智敏
施工单位 |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | [6 empty] | 项目负责人 |  | 谢智敏
分包单位 |  |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 | [6 empty] | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳
施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 电力建设施工质量验收规程 DL/T 5210.1-2021 | [6 empty] | 专业工长 （施工员） |  | 刘彦堂
类别 | 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 |  | 单位 |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  | 检查结果
主控项目 | 1 | 接地装置的接地电阻值测试 |  |  | 必须符合设计要求 |  |  |  | 符合规范要求 |  |  |  |  | 检查测试记录合格
| 2 | 接地装置测试点设置 |  |  | 接地装置在地面以上按设计要求位置设测试点，测试点不应被外墙饰面遮蔽，且应有明显标识 |  |  |  | 按设计要求位置设测试点，测试点不被外墙饰面遮蔽，且有明显标识 |  |  |  |  | 符合要求
| 3 | 接地装置的材料规格、型号 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  | 符合规范要求 |  |  |  |  | 检查材料进场验收记录合格
| 4 | 接地模块埋深、间距、位置和基坑尺寸 |  |  | 接地模块顶面埋深不小于0.6m，接地模块间距不小于模块长度的3倍～5倍。接地模块应垂直或水平就位，不应倾斜设置，保持与原土层接触良好接地模块埋设基坑，一般为模块外形尺寸的1.2倍～1.4倍，且应详细记录开挖深度内地层情况 |  |  |  | /
一般项目 | 1 | 接地装置埋深、间距 |  |  | 当设计无要求时，接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m；且在冻土层以下，圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下，间距不应小于5m；人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m |  |  |  | 符合规范要求 |  |  |  |  | 检查隐蔽工程验收记录合格
| 2 | 接地装置防腐及搭接长度 |  |  | 接地装置的焊接应采用搭接焊，除埋设在混凝土中的焊接接头外，其余接头均应有防腐措施，搭接长度应符合下列规定： （1）扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，至少三面施焊。 （2）圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊。 （3）圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊。 （4）扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，紧贴3/4钢管表面，或紧贴角钢外侧两面，上下两侧施焊 |  |  |  | 接地装置的焊接采用搭接焊，除埋设在混凝土中的焊接接头外，其余接头均有防腐措施，搭接长度符合要求 |  |  |  |  | 检查隐蔽工程验收记录合格
| 3 | 接地极采用热剂焊的要求 |  |  | 当接地极为铜材和钢材组成，且铜与铜或钢与钢材连接采用热剂焊时，接头应无贯穿性的气孔且表面光滑 |  |  |  | / |  |  |  |  | /
| 4 | 接地模块与干线连接和干线的材质选用 |  |  | 接地模块应集中引线，用干线把接地模块并联焊接成一个环路，干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同，钢制的采用热浸镀锌扁钢，引出线至少2处 |  |  |  | / |  |  |  |  | /
总承包单位检查结果 | [6 empty] | 施工单位检查结果
|  |  | 项目专业工程师： | [6 empty] | 项目专业质量检查员：
[6 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
|  |  | （建设单位项目专业技术负责人） | [8 empty] | 年 月 日