## 第1页
表5.13.3 钢结构（普通紧固件连接）工程检验批质量验收记录
工程编号： |  |  | 5028G01-0011
单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 主厂房主体结构(主体钢结构)
分项工程名称 |  |  |  | 普通紧固件连接 |  |  |  | 验收部位 |  |  | 2#厂房紧固件连接
总承包单位 |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | [6 empty] | 项目负责人 |  | 谢智敏
施工单位 |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | [6 empty] | 项目负责人 |  | 谢智敏
分包单位 |  |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 | [6 empty] | 分包项目负责人 |  | 胡彦芳
施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 电力建设施工质量验收规程 DL/T 5210.1-2021 | [6 empty] | 专业工长 （施工员） |  | 王新俊
类别 | 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 |  | 单位 |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  | 检查结果
主控项目 | 1 | 成品进场 |  |  | 钢结构连接用高强度螺栓连接副的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。高强度大六角头螺栓连接副应随箱带有扭矩系数检验报告，扭剪型高强度螺栓连接副应随箱带有紧固轴力(预拉力)检验报告。高强度六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应分别进行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)检验，检验结果应符合国家现行标准的规定 |  |  |  | 钢结构连接用度螺栓连接副的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求 |  |  |  |  | 检查质量证明文件和抽样检验报告合格
| 2 | 螺栓实物复验 |  |  | 普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验，试验方法可按《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205附录B执行，其结果应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定 |  |  |  | 螺栓实物复验结果符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定 |  |  |  |  | 检查螺栓实物复验报告合格
| 3 | 匹配及间距 |  |  | 连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等规格尺寸应与被连接钢板相匹配，并满足设计要求，其间距、边距等应满足设计要求 |  |  |  | 匹配及间距满足设计要求 |  |  |  |  | 符合要求
一般项目 | 1 | 螺栓紧固 |  |  | 永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，外露螺纹不应少于2扣 |  |  |  | 牢固、可靠，外露螺纹不少于2扣 |  |  |  |  | 符合要求
| 2 | 外观质量 |  |  | 自攻螺钉、拉铆钉、射钉等与连接钢板应紧固密贴，外观排列整齐 |  |  |  | 紧固密贴，外观排列整齐 |  |  |  |  | 符合要求
总承包单位检 查结果 |  |  | 检查合格，同意验收。 |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 自检合格，申请验收。
|  |  | 项目专业工程师： | [6 empty] | 项目专业质量检查员：
[6 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
|  |  | （建设单位项目专业技术负责人） | [8 empty] | 年 月 日