## 第1页
表5.13.4 钢结构（高强度螺栓）连接工程检验批质量验收记录
工程编号： |  |  | 5028G01-0011
单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 主厂房主体结构(主体钢结构)
分项工程名称 |  |  |  | 高强度螺栓连接 |  |  |  |  | 验收部位 |  | 3#厂房高强螺栓连接
总承包单位 |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | [6 empty] | 项目负责人 | 谢智敏
施工单位 |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | [6 empty] | 项目负责人 | 谢智敏
分包单位 |  |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 | [6 empty] | 分包项目负责人 | 胡彦芳
施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 电力建设施工质量验收规程 DL/T 5210.1-2021 | [6 empty] | 专业工长 （施工员） | 王新俊
类别 | 序号 | 检验项目 |  |  | 质量标准 |  |  | 单位 |  | 施工单位自检记录 |  |  | 检查结果
主控项目 | 1 | 成品进场 |  |  | 钢结构连接用高强度螺栓连接副的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。高强度大六角头螺栓连接副应随箱带有扭矩系数检验报告，扭剪型高强度螺栓连接副应随箱带有紧固轴力(预拉力)检验报告。高强度六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应分别进行扭矩系数和紧固轴力（预拉力）检验，检验结果应符合国家现行标准的规定 |  |  |  |  | 钢结构连接用高强度螺栓连接副的品种、规格、性能符合国家现行标准的规定并满足设计要求 |  |  | 合格
| 2 | 扭矩系数或轴力复验 |  |  | 高强度大六角头螺栓连接副应复验其扭矩系数，扭剪型高强度螺栓连接副应复验其紧固轴力，其检验结果应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205附录B的规定 |  |  |  |  | 附件结果符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205附录B的规定 |  |  | 合格
| 3 | 抗滑移系数试验 |  |  | （1）钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面(含涂层摩擦面)的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验，其结果应满足设计要求。 |  |  |  |  | 满足设计要求 |  |  | 合格
（2）涂层摩擦面钢材表面处理应
[5 empty] | 达到 | Sa2½ | 涂层最小厚度应满
足设计要求
| 4 | 终拧扭矩 |  |  | (1)高强度螺栓连接副应在终拧完成1h后、48h内进行终拧质量检查，检查结果应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205附录B的规定。 (2)对于扭剪型高强度螺栓连接副，除因构造原因无法使用专用扳手拧掉梅花头者外，螺栓尾部梅花头拧断为终拧结束。未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%，对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并做标记，且应在终拧完成1h后、48h内进行终拧质量检查，检查结果应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205附录B的规定 |  |  |  |  | 检查结果符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205附录B的规定 |  |  | 符合规范要求

## 第2页
续表5.13.4
类别 | 序号 | 检验项目 |  | 质量标准 |  | 单位 | 施工单位自检记录 |  |  | 检查结果
一般项目 | 1 | 成品包装 |  | 高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强螺栓连接副应按包装箱配套供货。包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈表面不应出现生锈和沾染脏物，螺纹不应损伤 |  |  | 螺栓、螺母、垫圈表面无生锈和沾染脏物，螺纹无损伤 |  |  | 符合要求
| 2 | 表面硬度检验 |  | 螺栓球节点钢网架、网壳结构用高强度螺栓应进行表面硬度检验，检验结果应满足其产品标准的要求 |  |  | 检验结果满足其产品标准的要求 |  |  | 满足其产品标准的要求
| 3 | 涂层厚度 |  | 热浸镀锌高强度螺栓镀层厚度应满足设计要求。当设计无要求时，镀层厚度不应小于40μm |  |  | 满足设计要求 |  |  | 合格
| 4 | 初拧、终拧扭矩 |  | 高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、终拧扭矩应满足设计要求并符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的规定 |  |  | 满足设计要求并符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的规定 |  |  | 合格
| 5 | 连接外观质量 |  | 高强度螺栓连接副终拧后，螺栓螺纹外露应为2扣～3扣，其中允许有10%的螺栓螺纹外露1扣或4扣 |  |  | 高强度螺栓连接副终拧后，连接外观质量符合要求 |  |  | 合格
| 6 | 摩擦面外观 |  | 高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外摩擦面不应涂漆 |  |  | 高强度螺栓连接摩擦面干燥、整洁，无飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等 |  |  | 合格
| 7 | 扩孔孔径 |  | 高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔，当不能自由穿入时，应用铰刀修正。修孔数量不应超过该节点螺栓数量的25%，扩孔后的孔径不应超过1.2d |  |  | / |  |  | /
总承包单位检 查结果 |  |  | 检查合格，同意验收。 |  |  | 施工单位检查结果 |  | 自检合格，申请验收。
|  |  | 项目专业工程师： |  |  |  |  | 项目专业质量检查员：
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
|  |  | （建设单位项目专业技术负责人） | [5 empty] | 年 月 日
注：d为孔设计直径。