## 第1页
表5.13.12 钢构件（墙架、檩条、支撑系统）组装工程 检验批质量验收记录
工程编号： |  |  | 5028G01-0011
单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 上部结构工程(钢结构)
分项工程名称 |  |  |  |  | 钢构件（墙架、檩条、支撑系统）组装 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  | 3#厂房檩条、支撑系统连接
总承包单位 |  |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | [8 empty] | 项目负责人 |  |  |  |  | 谢智敏
施工单位 |  |  |  |  | 中核华辰建筑工程有限公司 | [8 empty] | 项目负责人 |  |  |  |  | 谢智敏
分包单位 |  |  |  |  | 河南誉华美建设工程有限公司 | [8 empty] | 分包项目负责人 |  |  |  |  | 胡彦芳
施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 电力建设施工质量验收规程 DL/T 5210.1-2021 | [8 empty] | 专业工长 （施工员） |  |  |  |  | 王新俊
类别 | 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 质量标准 | 单位 |  | 施工单位自检记录 | [9 empty] | 检查结果
主控项目 | 1 | 拼接对接焊缝 |  | 焊缝 |  |  | 钢材、钢部件拼接或对接时所采用的焊缝质量等级应满足设计要求。当设计无要求时，应采用质量等级不低于二级的熔透焊缝，对直接承受拉力的焊缝，应采用一级熔透焊缝 |  |  | 焊缝质量等级满足设计要 | [9 empty] | 合格
| 2 | 端部铣平精度 |  | 两端铣平时构件长度偏差 |  |  | ±2.0 | mm |  | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | 合格
|  |  |  | 两端铣平时零件长度偏差 |  |  | ±0.5 | mm |  | -0.3 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 合格
|  |  |  | 铣平面的平面度偏差 |  |  | ≤0.3 | mm |  | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 合格
|  |  |  | 铣平面对轴线的垂直度偏差 |  |  | ≤L2/1500 | mm |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 合格
| 3 | 外形尺寸 |  | 构件连接处的截面几何尺寸偏差 |  |  | ±3.0 | mm |  | -2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 | 合格
|  |  |  | 受压构件（杆件）弯曲矢高偏差 |  |  | 不大于L2/1000，且不大于10.0mm |  |  | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 合格
一般项目 | 1 | 顶紧接触面 |  |  |  |  | 应有75%以上的面积紧贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm |  |  | 80%以上的面积紧贴，且边缘最大间隙不大于0.8mm | [9 empty] | 符合要求
| 2 | 铣平面保护 |  |  |  |  | 应防锈保护 |  |  | 已除锈保护 | [9 empty] | 符合要求
| 3 | 焊接H型钢组装精度 |  | 截面高度偏差 |  | h1＜500 | ±2.0 | mm |  | 1 | -1 | -1 | 2 | 1 | -2.6 | 1 | 2.6 | 0 | -2 | 合格
[6 empty] | 500≤h1≤1000 | ±3.0 | mm |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | -2 | 合格
[6 empty] | h1＞1000 | ±4.0 | mm |  | 3 | 0 | -5 | -2 | 2 | -2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 合格
|  |  |  | 截面宽度偏差 |  |  | ±3.0 | mm |  | -1 | -2 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | 4 | 1 | -4 | 合格

## 第2页
续表5.13.12
类别 | 序号 | 检验项目 | [5 empty] | 质量标准 | 单位 | 施工单位自检记录 | [9 empty] | 检查结果
一般项目 | 3 | 焊接H型钢组装精度 |  | 腹板中心偏移偏差 |  |  |  | ≤2.0 | mm | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.9 | 1 | 2.2 | 0 | 合格
|  |  |  | 翼缘板垂直度偏差 |  |  |  | 不大于b1/100，且不大于3.0mm |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 合格
|  |  |  | 弯曲矢高偏差 |  |  |  | 不大于L2/1000，且不大于10.0mm |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 合格
|  |  |  | 扭曲偏差 |  |  |  | 不大于h1/250，且不大于5.0mm |  | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 合格
|  |  |  | 腹板局部平面度偏差 | t≤6 |  |  | ≤4.0 | mm | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 合格
[5 empty] | 6＜t＜14 |  |  | ≤3.0 | mm | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 合格
[5 empty] | t≥14 |  |  | ≤2.0 | mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 合格
| 4 | 焊接组装精度 |  | 对口错边偏差 |  |  |  | 不大于t/10，且不大于3.0mm |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 合格
|  |  |  | 间隙偏差 |  |  |  | ±1.0 | mm | 0 | -1 | 1.4 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1.1 | -1 | 合格
|  |  |  | 搭接长度偏差 |  |  |  | ±5.0 | mm | 2 | 6 | 0 | -4 | -4 | 3 | 3 | 3 | -4 | 4 | 合格
|  |  |  | 缝隙偏差 |  |  |  | ≤1.5 | mm | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 合格
|  |  |  | 高度偏差 |  |  |  | ±2.0 | mm | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 合格
|  |  |  | 垂直度偏差 |  |  |  | 不大于b1/100，且不大于3.0mm |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 合格
|  |  |  | 中心偏移偏差 |  |  |  | ±2.0 | mm | 0 | 1 | 1 | -2.8 | 1 | 1 | 2 | -1 | -2 | -1 | 合格
|  |  |  | 型钢错位偏差 |  | 连接处 |  | ≤1.0 | mm | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 合格
[6 empty] | 其他处 |  | ≤2.0 | mm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 2 | 合格
|  |  |  | 箱形截面偏差 |  | 高度 |  | ±2.0 | mm | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2.6 | 1 | -1 | -2 | 合格
[6 empty] | 宽度 |  | ±2.0 | mm | -2.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 合格
[6 empty] | 垂直度 |  | 不大于b1/200，且不大于3.0mm |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 合格
| 5 | 外形尺寸 |  | 构件长度偏差 |  |  |  | ±4.0 | mm | -1 | -1 | -3 | 4 | 3 | 2 | -4 | 4 | -4 | -5 | 合格
|  |  |  | 构件两端最外侧安装孔距离偏差 |  |  |  | ±3.0 | mm | 1 | -3 | 1 | -2 | -1 | 1 | 2 | -4 | -2 | -2 | 合格
|  |  |  | 构件弯曲矢高偏差 |  |  |  | 不大于L2/1000，且不大于10.0mm |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 合格
|  |  |  | 截面尺寸偏差 |  |  |  | +5.0～-2.0 | mm | -1 | 2 | -2 | 1 | -2.6 | 3 | 0 | 4 | 5 | -1 | 合格
总承包单位检 查结果 |  |  | 检查合格，同意验收。 | [5 empty] | 施工单位检查结果 |  |  | 经自检合格，符合设计及规范要求
|  |  | 项目专业工程师： | [8 empty] | 项目专业质量检查员：
[7 empty] | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日
监理（建设）单位验收结论
专业监理工程师：
|  |  | （建设单位项目专业技术负责人） | [14 empty] | 年 月 日
注：L2为长度；b1为宽度或板的自由外伸宽度；h1为截面高度；t为板、壁的厚度。