## 倾斜角度偏差
光伏组件倾斜角度偏差测量记录
| 工程名称： | 中核汇能高明创楷3.58904MWp分布式光伏项目
| 测量日期： | 2025年 3 月 31 日 |  |  | 天气 | 晴 | 使用仪器 |  | 全站仪 卷尺 倾角仪
| 工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  |  | 质量验收结果 |  | 单项 结论
| 光伏组件安装前准备工作 | 支架的安装 |  |  | 主控 | 验收合格 |  |  | 符合要求 |  | 合格
|  | 分类、组串 |  |  | 主控 | 宜按照光伏组件的电压、电流参数进行分类和组串 |  |  | 符合要求 |  | 合格
|  | 光伏组件的外观及各部件 |  |  | 主控 | 完好无损 |  |  | 符合要求 |  | 合格
| 光伏组件的安装 | 光伏组件安装 |  |  | 主控 | 按照设计图纸的型号、规格 |  |  | 符合要求 |  | 合格
|  | 光伏组件固定螺栓的力矩值 |  |  | 主控 | 符合产品或设计文件的规定 |  |  | 符合要求 |  | 合格
|  | 光伏组件安装允许偏差 | 倾斜角度偏差 |  | 一般 | ±1° |  |  | -1,0,-1,1,0,0,-1,1,-1,0 |  | 合格
|  |  | 光伏组件边缘高差 | 相邻光伏组件间 | 一般 | ≤2mm |  |  | 0,2,1,0,1,2,2,1,2,0 |  | 合格
|  |  |  | 同组光伏组件间 | 一般 | ≤5mm |  |  | 2,5,1,2,4,4,4,1,3,4 |  | 合格
| 测量点编号 | 设计倾角（°） |  |  | 实测倾角（°） |  |  | 角度偏差（±0.2°） |  | 允许偏差（±1°） | 合格 不合格 （请勾选）
| 1#测量点 | 25.0 |  |  | 25.2 |  |  | ﹢0.2 |  | ﹢1.0 | 合格 不合格 （请勾选）
| 2#测量点 | 25.0 |  |  | 25.1 |  |  | -0.1 |  | -1.0 | 合格 不合格 （请勾选）
| 3#测量点 | 25.0 |  |  | 25.3 |  |  | -0.2 |  | -1.0 | 合格 不合格 （请勾选）
| 4#测量点 | 25.0 |  |  | 25.1 |  |  | 0.2 |  | -1.0 | 合格 不合格 （请勾选）
| 5#测量点 | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 0.1 |  | ﹢1.0 | 合格 不合格 （请勾选）
| 6#测量点 | 25.0 |  |  | 25.1 |  |  | 0.1 |  | ﹢1.0 | 合格 不合格 （请勾选）
| 7#测量点 | 25.0 |  |  | 25.2 |  |  | -0.1 |  | ﹢1.0 | 合格 不合格 （请勾选）
| 8#测量点 | 25.0 |  |  | 25.2 |  |  | 0.2 |  | +1.0 | 合格 不合格 （请勾选）
| 9#测量点 | 25.0 |  |  | 25.1 |  |  | 0.1 |  | -1.0 | 合格 不合格 （请勾选）
| 10#测量点 | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 0.2 |  | +1.0 | 合格 不合格 （请勾选）
| 11#测量点 | 25.0 |  |  | 25.2 |  |  | -0.1 |  | +1.0 | 合格 不合格 （请勾选）
| 光伏组件之间的接线 | 光伏组件连接数量和路径 |  |  | 主控 | 符合设计要求 |  |  | 符合要求 |  | 合格
|  | 光伏组件间接插件 |  |  | 主控 | 连接牢固 |  |  | 符合要求 |  | 合格
|  | 外接电缆同插接件连接处 |  |  | 主控 | 搪锡 |  |  | 符合要求 |  | 合格
|  | 光伏组件进行组串连接后 |  |  | 主控 | 对光伏组件串的开路电压和短路电流进行测试 |  |  | 符合要求 |  | 合格
|  | 光伏组件间连接线 |  |  | 主控 | 利用支架进行固定，并应整齐、美观 |  |  | 符合要求 |  | 合格
|  | 同一光伏组件或光伏组件串的正负极 |  |  | 主控 | 不应短接 |  |  | 符合要求 |  | 合格
|  | 光伏组件串的金属带电部位 |  |  | 主控 | 严禁触摸 |  |  | 符合要求 |  | 合格
|  | 光伏组件的连线工作 |  |  | 主控 | 严禁在雨中进行 |  |  | 符合要求 |  | 合格
验收结论：
检查符合设计及规范要求，记录完整有效
测量人
2#厂房光伏组件安装