## 组件施工安装记录
组件接地检查记录
工程名称： | 中核汇能高明创楷3.58904MWp分布式光伏项目
检查日期 | 2025 年 4 月 10 日
检查部位 | 光伏发电区 阵列 方阵
天气情况 | 晴 多云 雨（请勾选）
序号 | 检查项目 | 标准/要求 | 检查结果记录 | 结论 | 备注（可记录编号或问题）
1 | 组件边框接地连接 | 1、接地线（如黄绿线规格符合设计要求） | 导通性：合格/不合格 紧固性：合格/不合格 | 合格/不合格 | 抽查组件A384108142L86002159 A384108142L86000912 A384108142L86000029
2、接地线与组件边框连接点（接地孔/接地夹）接触牢固，无油漆或氧化层
3、连接螺栓紧固，有防松措施（如弹簧垫圈）
2 | 组件间等电位连接 | 1、相邻组件边框间通过跨接线可靠连接 | 导通性：合格/不合格 紧固性：合格/不合格 | 合格/不合格 | 检查1-5#组串
2、跨接线连接牢固，无松动、断裂
3、整个组串的金属边框电气导通良好
3 | 组串与支架接地连接 | 1、组串接地汇流点与光伏金属支架连接可靠 | 连接点： 合格/不合格 | 合格/不合格 | 无
2、支架接地端子无锈蚀，连接牢固
4 | 接地线敷设与固定 | 1、接地线布线整齐，固定可靠，无悬空或拖地 | 敷设：合格/不合格 外观：合格/不合格 | 合格/不合格 | 无
2、无机械损伤、裸露、老化现象
3、穿越锐边时有护套保护
5 | 接地标识 | 1、主要接地点和干线上有清晰、永久的“接地”符号或黄绿标识 | 完整性：合格/不合格 | 合格/不合格 | 无
2、标识不易脱落
系统整体导通测试 | 使用万用表或等电位测试仪，测量从随机抽检组件边框至接地汇流点的电阻值应小于0.5Ω | 实测电阻：0.5Ω | 合格/不合格 | 测试点： 组件（1#）至汇流点1# | 无
现场检查员（签字） |  | 施工班组长（签字）： | 监理/业主代表（签字）：