## 综合楼
表5.3 光伏组件安装分项工程质量验收表
| 工程名称： | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 | [5 empty] | 编号：5028G01-SG-ZHHC-01-01-10-001
| 工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 | 质量验收结果 |  |  | 单项 结论
| 光伏组件安装前准备工作 | 支架的安装 |  |  | 主控 | 验收合格 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
|  | 分类、组串 |  |  | 主控 | 宜按照光伏组件的电压、电流参数进行分类和组串 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
|  | 光伏组件的外观及各部件 |  |  | 主控 | 完好无损 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
| 光伏组件的安装 | 光伏组件安装 |  |  | 主控 | 按照设计图纸的型号、规格 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
|  | 光伏组件固定螺栓的力矩值 |  |  | 主控 | 符合产品或设计文件的规定 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
|  | 光伏组件安装允许偏差 | 倾斜角度偏差 |  | 一般 | ±1° | 1,-1,1,-1,1,0,0,1,-1,-1 |  |  | 合格
|  |  | 光伏组件边缘高差 | 相邻光伏组件间 | 一般 | ≤2mm | 1,1,1,1,2,1,1,1,0,1 |  |  | 合格
|  |  |  | 同组光伏组件间 | 一般 | ≤5mm | 1,2,2,1,1,3,3,1,3,1 |  |  | 合格
| 光伏组件之间的接线 | 光伏组件连接数量和路径 |  |  | 主控 | 符合设计要求 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
|  | 光伏组件间接插件 |  |  | 主控 | 连接牢固 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
|  | 外接电缆同插接件连接处 |  |  | 主控 | 搪锡 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
|  | 光伏组件进行组串连接后 |  |  | 主控 | 对光伏组件串的开路电压和短路电流进行测试 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
|  | 光伏组件间连接线 |  |  | 主控 | 利用支架进行固定，并应整齐、美观 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
|  | 同一光伏组件或光伏组件串的正负极 |  |  | 主控 | 不应短接 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
|  | 光伏组件串的金属带电部位 |  |  | 主控 | 严禁触摸 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
|  | 光伏组件的连线工作 |  |  | 主控 | 严禁在雨中进行 | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  | 合格
验收结论：
检查符合设计及规范要求，验收合格。
验收单位签字
| 施工单位 | [7 empty] | 年 月 日
| 总承包单位 | [7 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [7 empty] | 年 月 日
综合楼光伏组件安装