## 综合楼
表5.2 综合楼支架安装分项工程质量验收表
| 工程名称： | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 | [8 empty] | 编号：5028G01-SG-ZHHC-01-01-05-001
| 单位（子单位）工程名称 |  | 光伏方阵安装子单位 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 | 子方阵支架及组件安装 |  | 检验批数 |  | /
| 总承包单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  |  | 项目负责人 | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  | 蒋志炜
| 施工单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  |  | 项目负责人 | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  | 刘彦堂
| 分包单位 |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  |  | 分包项目负责人 | 胡彦芳 |  | 分包内容
| 工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 质量标准 |  |  | 质量验收结果 |  |  |  | 单项 结论
| 支架安装前准备工作 | 现浇混凝土支架基础强度 |  |  |  | 混凝土强度达到设计强度的70% |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  | /
|  | 支架到场后检查 |  | 外观及防腐涂镀层 | 主控 | 完好无损 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 型号、规格及材质 | 主控 | 符合设计图纸要求，附件、备件应齐全 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 存放在滩涂、盐碱等腐蚀性强的场所的支架 |  | 做好防腐蚀工作 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  | /
|  |  |  | 基础及预埋件（预埋螺栓）的水平偏差和定位轴线偏差 |  | “中间交接验收签证书”的相关要求 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  | /
| 固定式支架及手动可调支架的安装 | 支架安装和紧固 |  | 型钢结构的支架，其紧固度 | 主控 | 符合设计图纸要求及GB 50205的相关规定 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 支架安装过程中 | 主控 | 不应强行敲打，不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架，现场不宜打孔 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 支架防腐层 | 主控 | 不应破坏 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 手动可调式支架调整动作 |  | 灵活 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  | /
|  |  |  | 高度角调节范围 |  | 满足设计要求 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  | /
|  | 支架倾斜角度偏差度 |  |  | 一般 | 不应大于±1° |  |  | 0,0,-1,0,-1,0,1,-1,1,1 |  |  |  | 合格
|  | 固定及手动可调支架安装的允许偏差 |  | 中心线偏差 | 一般 | ≤2mm |  |  | 2,0,0,1,1,1,0,0,2,2 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 梁标高偏差（同组） | 一般 | ≤3mm |  |  | 1,2,3,2,1,2,0,3,3,0 |  |  |  | 合格
|  |  |  | 立柱面偏差（同组） | 一般 | ≤3mm |  |  | 1,2,3,3,2,2,1,2,2,0 |  |  |  | 合格
表5.2 支架安装分项工程质量验收表综合楼

## 第2页
表5.2 综合楼支架安装分项工程质量验收表
| 工程名称： | 中核汇能高明创楷3.58904MWP分布式光伏项目 | [7 empty] | 编号：5028G01-SG-ZHHC-01-01-05-001
| 单位（子单位）工程名称 |  | 光伏方阵安装子单位 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 | 子方阵支架及组件安装 |  | 检验批数 |  |  | /
| 总承包单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  |  | 蒋志炜
| 施工单位 |  | 中核华辰建筑工程有限公司 |  |  | 项目负责人 | 谢智敏 |  | 项目技术负责人 |  |  | 刘彦堂
| 分包单位 |  | 河南誉华美建设工程有限公司 |  |  | 分包项目负责人 | 胡彦芳 |  | 分包内容
| 工序 | 检验项目 |  | 性质 | 质量标准 |  |  | 质量验收结果 |  |  |  |  | 单项 结论
| 跟踪式支架的安装 | 跟踪式支架及基础之间 |  |  | 固定牢固、可靠 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  |  | /
|  | 跟踪式支架安装的允许偏差 |  |  | 符合设计文件的规定 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  |  | /
|  | 跟踪式支架电机的安装 |  |  | 牢固、可靠。传动部分应动作灵活 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  |  | /
|  | 聚光式跟踪系统的聚光部件安装完成后 |  |  | 采取相应防护措施 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  |  | /
| 支架的现场焊接工艺 | 支架的组装、焊接与防腐处理 |  |  | GB 50018及GB 50017的相关规定 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  |  | /
|  | 焊接工作完毕后 |  |  | 对焊缝进行检查 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  |  | /
|  | 支架安装完成后，其焊接表面 |  |  | 按照设计要求进行防腐处理 |  |  | 符合GB 50171中表5.0.6规定 |  |  |  |  | /
验收结论：
检查符合设计及规范要求，验收合格。
验收单位签字
| 施工单位 | [9 empty] | 年 月 日
| 总承包单位 | [9 empty] | 年 月 日
| 监理单位 | [9 empty] | 年 月 日
表5.2 支架安装分项工程质量验收表综合楼