## 第1页
表26 {{验收项目名称}} 检验批质量检查验收评定表
工程编号： |  | {{工程编号}} |  |  |  |  | 性质： |  | （安装） |  |  |  | 表26
单位（子单位）工程名称 | [5 empty] | 分部 工程名称 |  |  |  | 代表批量 | 4台
总承包单位 | [5 empty] | 项目负责人 |  |  |  | 项目技术负责人
施工单位 | [5 empty] | 项目负责人 |  |  |  | 项目技术负责人
分包单位 | [5 empty] | 分包项目负责人 |  |  |  | 分包内容
分项工程名称
工序 | 检验项目 |  |  | 性质 | 单位 |  | 质量标准 | 质量检查验收结果 |  |  |  | 结论
屏台 就位 找正 | 位置 |  |  | 主要 |  |  | 按设计规定 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 垂直度误差 |  |  | 主要 | mm |  | ＜1.5mm/m |  |  |  |  | 合格
| 水平误差 |  | 相邻两盘顶部 |  | mm |  | ＜2 |  |  |  |  | 合格
|  |  | 成列盘顶部 |  | mm |  | ＜5 |  |  |  |  | 合格
| 盘面误差 |  | 相邻两盘边 |  | mm |  | ＜1 |  |  |  |  | 合格
|  |  | 成列盘面 |  | mm |  | ＜5 |  |  |  |  | 合格
| 盘间接缝 |  |  |  | mm |  | ＜2 |  |  |  |  | 合格
屏台 固定 | 固定连接 |  |  | 主要 |  |  | 牢固 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 紧固件检查 | [5 empty] | 完好、齐全、紧固 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 紧固件表面处理 | [5 empty] | 镀锌 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
屏台 接地 | 底架与基础间连接 |  |  | 主要 |  |  | 牢固，导通良好 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 有防震垫的盘接地 | [5 empty] | 每段盘有两点以上明显接地 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 装有电器可开启屏门的接地 | [5 empty] | 用软铜导线可靠接地 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
控制及保护屏台安装

## 第2页
表26 {{验收项目名称}} 检验批质量检查验收评定表（续）
单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 分部 工程名称 |  |  | 代表批量 |  | 4台
总承包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术负责人
施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术负责人
分包单位 |  |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  | 分包内容
工序 | 检验项目 |  | 性质 | 单位 |  | 质量标准 | 质量检查验收结果 |  |  |  | 结论
屏台 设备 检查 | 盘面检查 |  |  |  |  | 平整、齐全 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 设备及附件检查 |  | 主要 |  |  | 按设计规定 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 设备外观检查 |  |  |  |  | 完好，无损伤 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 电器元件固定 |  |  |  |  | 牢固 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 盘上标志 |  |  |  |  | 正确齐全、清晰、不要脱色 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 安全距离 | 电气间隙 |  |  |  | 按GB 50171中5.0.6规定 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
|  | 爬电距离 |  |  |  |  | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
小母 线安 装检 查 | 铜棒或铜管直径 |  |  | mm |  | ≥6 |  |  |  |  | 合格
| 间距 | 电气间隙 |  | mm |  | ≥12 |  |  |  |  | 合格
|  | 爬电距离 |  | mm |  | ≥20 |  |  |  |  | 合格
| 固定 |  |  |  |  | 牢固 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 平直度 |  |  |  |  | 无局部扭曲 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 接触面处理 |  |  |  |  | 搪锡 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
| 母线标志 |  |  |  |  | 正确清晰、不易脱色 | 符合施工质量验收规范要求 |  |  |  | 合格
验收结论：
验收单位 |  | 质量检查验收评定意见 |  |  |  |  | 签名
施工单位 | [8 empty] | 年 月 日
监理单位 | [8 empty] | 年 月 日