## 组件施工安装记录
组件施工安装记录
工程名称： | 中核汇能高明创楷3.58904MWp分布式光伏项目
记录日期 | 2025 年 4 月 2 日
安装班组/负责人 | 李存良
天气情况 | 晴 多云 雨（请勾选）
检查类别 | 检查项目 | 标准/要求 | 检查结果 | 备注
一、施工检查 | 组件开箱检验 | 型号、数量正确，无破损、隐裂、变形 | 符合要求
| 组件抽检测试（每批次） | 开路电压、短路电流符合出厂标签值 | 实测电压： V 实测电流： A
| 支架安装复核 | 平整、牢固，防腐完好，接地可 | 合格 不合格
| 安装技术交底 | 已完成，施工人员悉知 | 符合要求
二、安装过程记录（可按每串或每排记录） | 组件序列号/批次号 | 记录首尾或代表性组件号 | 自A384108142L86002159 至A384108142L86002204
| 安装位置（陈列/行/列） | 与图纸设计位置一致 | 与图纸设计位置一致
| 固定螺栓/压块扭矩 | 使用扭矩扳手，达到设计值（通常N.M） | 实测 115N.M | 需定期校核扳手
| 接线与连接器 | 连接牢固，密封良好，极性正确 | 合格 不合格
| 组件表面状况 | 清洁，无划伤、裂纹、热斑 | 合格 不合格
| 安装人员自检 | 完成自检，确认无误 | 签字：
三、安装后检验 | 组件串开路电压 | 与理论计算偏差在±3%以内 | 理论值： V 实测值 V
| 组件电阻测试 | 组件串对地绝缘电阻≥1MΩ（或设计要求） | 实测 MΩ | 使用兆欧表测量
| 整体观感与间距 | 排列整齐，间距均匀，无遮挡 | 合格 不合格
| 电缆敷设与标识 | 捆扎规范，标识清晰，牢固 | 合格 不合格
四、检查结论 | 专检员意见 | 根据以上检查综合评定 | 合格可进入下道工序
不合格，需整改（见备注）
| 签字确认 | 安装负责人：
质检员/监理
日期